МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 1 НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ»

О, Г. Левченко

ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА

САНІТАРІЯ

У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Навчальний посібник

Київ «Основа^

2004

УДК 331.4(075.8) ББК 65.247я73 Л38

Рекомендовано кафедрою охорони праці та довкілля НТУУ "КТЇ1", протокол засідання кафедри №5 від 30.01.2004р.

Левченко О.Г.

Л 38 Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному виробництві. Навчальний посібник для студентів зварювальних спеціальностей.— К.: Основа, 2004.— 98 с.

І5ВК 966-699-068-7

Викладено матеріали про сучасний стан гігієни праці та виробничої санітарії як найактуальнішої проблеми охорони здоров'я працюючих у зварювальному виробництві.

Посібник відповідає програмі курсу "Охорона праці у галузі" для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів з підготовкою фахіфців зі зварювання і споріднених технологій.

Також розраховано на інженерно-технічних працівників зварювального виробництва, спеціалістів з охорони праці, гігієни та екології.

УДК 331.4(075.8) ББК 65.247я73

Передрукування заборонено

I8ВN 966-699-068-7

© О.Г. Левченко, 2004

© Видавництво «Основа», 2004

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................4

Розділ 1. Гігієна праці у зварювальному виробництві.......................5

1.1.  Шкідливі та небезпечні фактори при зварюванні..........5

1.2.  Професійні захворювання зварників...............................7

1.3.  Шкідливі речовини при зварюванні..............................11

1.3.1.  Зварювальні аерозолі. Процеси їх утворення................12

1.3.2.  Гази, що утворюються під час зварювання...................22

1.3.3.  Гігієнічні показники зварювальних аерозолів............... 26

1.4.  Гігієнічна характеристика способів зварювання

та споріднених технологій..............................................28

1.4.1.  Ручне дугове зварювання покритими електродами......29

1.4.2.  Зварювання під флюсом.................................................31

1.4.3.   Механізоване зварювання...............................................33

1.4.1. Інші способи зварювання1 та споріднені технології......37

1.5.  Технологічні способи зниження шкідливих

виділень при зварюванні.................................................39

1.5.1.  Вибір хімічного складу зварювальних матеріалів.........41

1.5.2.  Вибір складу захисного газу...........................................44

1.5.3.   Вибір технологічних параметрів режиму зварювання.. 45

1.5.4.  Вибір виду зварювального обладнання..........................48

1.5.5.   Вибір способу зварювання..............................................49

1.5.6.   Рекомендації по зниженню рівня виділення зварювального аерозолю.................................................50

Розділ 2.  Промислова вентиляція....................................................52

2.1.  Загальні вимоги до систем вентиляції...........................52

2.2.  Види систем вентиляції...................................................52

2.3.   Розрахунок обсягу повітря на вентиляцію....................69

2.4.   Розрахунок вентиляційної мережі..................................76

2.5.   Очищення повітря від шкідливих речовин...................78

Розділ 3.  Засоби індивідуального захисту........................................80

3.1.  Засоби індивідуального захисту органів дихання.........80

3.1.1.   Фільтруючі респіратори..................................................84

3.1.2.  Захисні маски зварника з примусовим подаванням очищеного повітря...........................................................85

3.2.   Засоби індивідуального захисту органів зору, обличчя та голови...........................................................................88

3.3.   Спеціальний одяг, взуття та інші засоби захисту.........94

Список літератури.............................................................97

ВСТУП

Пропонований навчальний посібник призначено для студентів — майбутніх фахівців зварювального виробництва, що вивчають питання охорони праці в даній галузі, а також для інженерно-технічних працівників, спеціалістів з охорони праці, гігієни та екології. У ньому розглядаються питання одного з основоположних розділів охорони праці — виробничої санітарії — стосовно сучасного зварювального виробництва та споріднених технологій.

Перший розділ посібника, присвячений проблемам гігієни праці у зварювальному виробництві, написано з урахуванням сучасних міжнародних даних та власних результатів розробки технологічних способів захисту зварників від шкідливих речовин, отриманих автором в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

У другому розділі розглянуті питання виробничої санітарії, а також відомі дані про промислову вентиляцію з доповненнями про сучасні засоби місцевої вентиляції, які застосовуються в промислово розвинених країнах і починають запроваджуватись у зварювальному виробництві нашої країни.

Третій розділ щодо індивідуального захисту працюючих оновлено матеріалами про сучасні високоефективні засоби індивідуального захисту зварників.

Розділ 1. ГІГІЄНА ПРАЦІ У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

1.1. ШКІДЛИВІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ ПРИ ЗВАРЮВАННІ

Одним із основних технологічних процесів у машинобудівній промисловості є електродугове зварювання та інші споріднені технології, що характеризуються шкідливими та небезпечними виробничими факторами, які призводять до типових професійних захворювань робітників зварювальних професій.

Незважаючи на постійне вдосконалення способів дугового зварювання та зварювальних матеріалів, ще є багато проблем з питань гігієни у зварювальному виробництві, які остаточно не вирішені. Унаслідок цього умови праці електрозварників залишаються незадовільними, що негативно позначається на їх здоров'ї та працездатності. Комплексний характер негативного впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на здоров'я зварників, а також важкість і напруженість праці вимагають здійснення різноманітних оздоровчих заходів.

Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 при основних способах дугового зварювання на робітника-зварника діють шкідливі та небезпечні хімічні і фізичні фактори виробничого середовища, а також психофізіологічні фактори в організації праці, устаткуванні робочого місця й обладнання.

У таблиці 1.1 наведено характеристику небезпечних та шкідливих виробничих факторів при основних способах дугового зварювання.

Таблиця 1.1. Характеристика небезпечних та шкідливих виробничих факторів

| № з/п | Фактори виробничого середовища та організації праці | Способи дугового зварювання |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ручне покритими електродами | Під флюсом | В захисних газах |
|  |  |  | напівавтоматичне | автоматичне | напівавтоматичне | автоматичне |
| І | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Хімічні фактори Підвищений рівень зварювального аерозолю і газів у повітрі робочої зони і в зоні дихання зварника | XX | XX | XX | XX | XX |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фізичні фактори |  |  |  |  |  |
| 2 | Підвищена запиленість по- | 0 | X | X | 0 | 0 |
|  | вітря робочої зони дрібно- |  |  |  |  |  |
|  | дисперсним пилом флюсів |  |  |  |  |  |
| 3 | Підвищена яскравість світла | XX | 0 | 0 | XX | XX |
| 4 | Підвищений рівень ультра- | XX | 0 | 0 | XX | XX |
|  | фіолетового випромінювання |  |  |  |  |  |
| 5 | Підвищений рівень інфрачер- | XX | X | X | XX | XX |
|  | воного випромінювання |  |  |  |  |  |
| 6 | Підвищена температура по- | XX | X | 0 | X | 0 |
|  | верхні обладнання, матеріалів |  |  |  |  |  |
| 7 | Підвищена або знижена тем- | XX | X | X | X | X |
|  | пература, відносна вологість |  |  |  |  |  |
|  | та швидкість руху повітря на |  |  |  |  |  |
|  | робочому місці зварника |  |  |  |  |  |
| 8 | Підвищений рівень шуму на | X | X | X | X | X |
|  | робочому місці |  |  |  |  |  |
| 9 | Недостатня освітленість ро- | X | X | X | X | X |
|  | бочої зони |  |  |  |  |  |
| 10 | Небезпечний рівень напруги | XX | X | 0 | X | 0 |
|  | в електричному колі, зами- |  |  |  |  |  |
|  | кання якого може відбутися |  |  |  |  |  |
|  | через тіло людини |  |  |  |  |  |
| 11 | Іскри, бризки І викиди роз- | XX | 0 | 0 | XX | XX |
|  | плавленого металу та шлаку |  |  |  |  |  |
| 12 | Системи, що перебувають |  |  |  |  |  |
|  | під тиском: |  |  |  |  |  |
|  | більшим від атмосферного | 0 | 0 | 0 | XX | XX |
|  | або з газоподібним пали- |  |  |  |  |  |
|  | вом; |  |  |  |  |  |
|  | під час ремонту посудин з- | XX | XX | XX | XX | XX |
|  | під палива |  |  |  |  |  |
| 13 | Розміщення робочого місця | XX | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | на висоті відносно поверхні |  |  |  |  |  |
|  | землі (полу) |  |  |  |  |  |
| !4 | Рухомі машини та механіз- | X | XX | XX | XX | XX |
|  | ми; рухомі елементи вироб- |  |  |  |  |  |
|  | ничого обладнання; пере- |  |  |  |  |  |
|  | сувні вироби, заготовки, ма- |  |  |  |  |  |
|  | теріали; конструкції, що руй- |  |  |  |  |  |
|  | нуються |  |  |  |  |  |
| 15 | Підвищений вміст позитивно | X | X | X | X | X |
|  | та негативно заряджених іонів |  |  |  |  |  |
| 16 | Магнітні та електричні поля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ! | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Психофізіологічні |  |  |  |  |  |
|  | фактори |  |  |  |  |  |
| 17 | Фізичне перевантаження: |  |  |  |  |  |
|  | статична перенапруга; | XX | XX | X | XX | X |
|  | динамічна перенапруга | X | X | X | X | X |
|  | Нервово- психічне переван- |  |  |  |  |  |
| 18 | таження: |  |  |  |  |  |
|  | напруження зорових |  |  |  |  |  |
|  | аналізаторів; | X | X | X | X | X |
|  | нервово- емоцій не напру- |  |  |  |  |  |
|  | ження | X | X | X | X | X |

Умовні позначення: XX — інтенсивний фактор; X — помірний фактор; О — незначний фактор або його відсутність.

1.2. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЗВАРНИКІВ

Захворювання, спричинене дією на працюючого шкідливих умов праці, класифікується як професійне захворювання. Професійне отруєння також належать до професійних захворювань. Явище, яке характеризується сукупністю професійних захворювань, називають професійною захворюваністю. У деяких випадках вплив шкідливих факторів виробничого середовища призводить до виникнення виробниче обумовленої захворюваності.

Рівень професійної захворюваності в машинобудуванні, де у великих об'ємах застосовують електродугове зварювання, значно вищий, ніж в інших галузях промисловості.

Несприятливу дію шкідливих факторів виробничого середовища на здоров'я працівників і викликані ними професійні захворювання у зварювальному виробництві можна поділити на три основні групи:

1.  Захворювання, спричинені дією хімічних факторів.

2.   Захворювання внаслідок фізичного навантаження, а також одноманітних, часто повторюваних рухів, вимушеної пози.

3.  Захворювання, викликані фізичними факторами (нагрівання чи охолодження, мікроклімат, шум, ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання).

В останні роки спостерігається підвищення рівня захворювань нервово-мозкового апарата у зв'язку з використанням одноманітних, часто повторюваних рухів і фізичним навантаженням. Ці захворювання реєструються на ділянках, де виробничий процес частково автоматизований і механізований, або використовується лише ручна праця.

У кожному виробничому середовищі на організм людини одночасно можуть діяти декілька шкідливих факторів, які або взаємно компенсуються, або накладаються один на одний, шкідливо впливаючи на здоров'я людини.

Наявність зазначених в таблиці 1.1 небезпечних і шкідливих виробничих факторів є невід'ємним наслідком зварювального процесу. Серед них найбільшу загрозу для здоров'я зварників становить зварювальний аерозоль (ЗА), від якого до цього часу зварник захищений дуже слабко. Вплив ЗА на організм призводить до бронхо-легеневих захворювань. Пневмоконіозу, що виявився у зварників, які відпрацювали у зварювальних цехах більше 15 років, і хронічного бронхіту, що виникає вже через 5 років праці. При виконанні зварювальних робіт у недоступних для вентилювання замкнених просторах період розвитку пневмоконіозу скорочується до 5 років. Крім того, є дані, які свідчать про те, що вплив канцерогенних речовин шестивалентного хрому і нікелю у складі ЗА на органи дихання може підвищувати ризик розвитку онкологічних захворювань.

До професійних захворювань зварників належать також інтоксикація (отруєння) марганцем, що характеризується ураженням центральної нервової системи. Наявність у повітрі високих концентрацій монооксиду вуглецю може бути причиною як гострого, так і хронічного отруєння. Вплив оксидів азоту в закритих приміщеннях може проявлятися розвитком набряку легенів. Підвищений вміст твердих та газоподібних сполук фтору в ЗА призводить до ураження слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, бронхів, розвитку бронхопневмонії. Озон у малих кількостях має подразнювальну дію, а у великих — руйнівну дію на верхні дихальні шляхи. До неспецифічних захворювань, причиною яких є ЗА, належать функціональні порушення центральної нервової та серцево-судинної систем, алергічні захворювання, статеві ускладнення тощо.

Усі різновиди зварювання металів відкритою дугою, за винятком зварювання під флюсом, є джерелом видимого випромінювання, ультрафіолетових (УФ) променів, іскор та бризок розплавленого металу і шлаку. Більшість цих процесів супроводжується інфрачервоним (ІЧ) випромінюванням зварювальної дуги і нагрітого основного металу.

При різних способах зварювання на долю випромінювання в УФ області спектра припадає 1...40% інтегральної інтенсивності променевого потоку. Зі збільшенням сили зварювального струму та напруги дуги інтенсивність УФ складової випромінювання оптичного діапазону підвищується. Спектр випромінювання зміщується у бік коротких хвиль. Склад покриття електродів і матеріал присадок також впливають на інтенсивність та спектр УФ випромінювання. Найбільший вплив на величину УФ радіації виявляє склад захисного газу. Зі збільшенням вмісту аргону в захисній газовій суміші інтенсивність УФ випромінювання підвищується. Введення в захисне середовище вуглецевого І-азу й гелію викликає зміщення спектра випромінювання в бік коротких хвиль. Зі збільшенням відстані від дуги інтенсивність УФ радіації знижується. Опромінення тіла зварника залежить від відбиваючих та пропускних властивостей спецодягу. Вплив УФ випромінювання на незахищені очі може призвести до електроофтальмії, погіршення зору, кон'юнктивіту та інших захворювань.

Зварювальний процес є одним із потужних виробничих джерел інфрачервоного випромінювання. Його впливу підлягають не тільки безпосередньо зварники, але й робітники інших спеціальностей, що знаходяться поблизу. ІЧ випромінювання при зварюванні виробів з підігрівом, особливо великих деталей, є фактором, що формує умови мікроклімату у виробничих приміщеннях. Залежно від сили зварювального струму, температури дуги і зварювальної ванни, ступеня підігрівання та інших умов, випромінювання має різний спектральний склад і охоплює діапазон 0,76...10 мкм і більше. Інтенсивність опромінення робочих місць коливається в межах 100...2450 Вт/м2. Інтенсивність ІЧ випромінювання залежить від режимів зварювання, потужності дуги і зростає від 350...400 Вт/м2 під час зварювання покритими електродами на режимах 150...200 А до 1200...1500 Вт/м2, при зварюванні кольорових металів в інертних газах, а також попередньо нагрітих конструкцій. Негативний вплив на здоров'я зварників справляє також переохолодження організму під час будівельно-монтажних робіт у холодний період року.

Рівень шуму, що створюється дугою, залежить від режиму зварювання. Так, під час механізованого зварювання у вуглекислому газі при зміні сили струму від 200 до 450 А рівень шуму зростає від 86 до 97 дБА, а під час зварювання в аргоні збільшення струму від 150 до 500 А призводить до зростання інтенсивності шуму від 90 до 150 дБА, тобто на окремих режимах перевищує норму. Разом з тим, крім шуму, створеного дугою та зварювальним обладнанням, на працюючих можуть впливати інші джерела шуму, що створюються під час роботи технологічного обладнання.

Психофізіологічна дія на зварника проявляється у вигляді фізичних та нервово-психічних навантажень. Фізичні навантаження викликають у людини статичні та динамічні напруження, що залежать від маси зварювального інструменту, гнучкості шлангів і дротів, тривалості безперервної роботи, підтримання робочої пози. У результаті статичного перенапруження може виникнути захворювання нервово-м'язового апарата плечового пояса. Нервово-психічні навантаження призводять до перенапруження зорових аналізаторів та виникнення нервово-емоційного напруження у зварників. Ці навантаження залежать від напруження зору, викликаного безперервними спостереженнями за недостатньо контрастними елементами зони зварювання невеликих розмірів (зварювальна ванна, зазор у стику, глибина кратера, шов, що затвердіває, тощо), відповідальністю за високу якість зварних з'єднань та складністю роботи. Перенапруження зорових аналізаторів може призвести до втоми і як наслідок — до порушення скорочувальної функції м'язів очей. Нервово-емоційне напруження може порушити функціональний стан серцево-судинної та центральної нервової систем (підвищення артеріального тиску, зміна латентного (прихованого) періоду рухово-моторної реакції).

Статистика профзахворювань зварників (%):

Інтоксикація марганцем.......................................................40—45

Пневмоконіоз................................................................................35

Захворювання опорно-рухомого апарата верхніх кінцівок.........9

Неврит слухового апарата...........................,..................................7

Отруєння:

зварювальними аерозолями (крім марганцю)..............................4

газами..............................................................................................2

Супутні захворювання:

Функціональний розлад нервової системи................................46

Зміни верхніх дихальних шляхів (фарингіт)..............................ЗО

Бронхіти, емфізема легенів........................................................,. 10

Шлунково-кишкові захворювання (гастрит, виразка)..............14

Заходи щодо поліпшення умов праці зварників, що були вжиті в попередні роки, не дали помітних позитивних результатів. Проблема створення здорових і безпечних умов праці зварників залишається актуальною. Для її вирішення необхідний більш радикальний підхід, зокрема, як показує світовий і вітчизняний досвід, треба поєднати технологічні та санітарно-технічні заходи що- до усунення шкідливої дії ЗА, а також застосовувати засоби Індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) зварників. Перший напрям — технологічний — передбачає зниження рівня виділення ЗА у повітря шляхом удосконалення процесу зварювання, вибору технології і способу зварювання, виду і марки зварювального матеріалу, захисного газу та режиму зварювання. Другий напрям — санітарно-технічний — передбачає локалізацію і нейтралізацію ЗА шляхом застосування сучасних ефективних засобів місцевої вентиляції. Третій напрям — застосування ЗІЗОД нового покоління, що дозволяє захищати органи дихання зварників у різних виробничих умовах. Залежно від умов праці, а також від вимог до якості зварного з'єднання, необхідно користуватися комплексом цих заходів, або окремими з них.

1.3. ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ ПРИ ЗВАРЮВАННІ

Пил — основний шкідливий фактор на багатьох машинобудівних підприємствах, зумовлений особливостями та недосконалістю технологічних процесів. Концентрація природного пилу в повітрі за звичайних умов мешкання людини становить 0,1...0,2 мг/м3; у промислових центрах, де діють великі підприємства, вона не буває нижчою 0,5 мг/м3, а на робочих місцях іноді сягає 100 мг/м3. Значення ГДК для нейтрального пилу, що не має отруйних властивостей, дорівнює 10 мг/м3.

Основні фізико-хімічні властивості пилу: хімічний склад, дисперсність (ступінь подрібнення), будова частинок, розчинність, щільність, питома поверхня, нижня та верхня концентраційні межі вибуховості суміші з повітрям, електричні властивості та ін. Значення всіх цих показників дає можливість оцінити ступінь небезпеки та шкідливості пилу, пожежо- та вибухонебезпеку.

Промисловий пил може бути класифікований за різними ознаками:

•  за походженням — органічний (рослинний, тваринний, штучний), неорганічний (мінеральний, металевий) та змішаний (наявність часток органічного та неорганічного походження);

•  за способом утворення — дезінтеграцій ний (подрібнення, нарізання, шліфування і т.п.), димовий (сажа та частки речовини, що горить) та конденсаційний (конденсація в повітрі пари розплавлених металів);

•  за отруйливою дією на організм людини — нейтральний (не токсичний для людини) та токсичний (отруює організм людини). У сучасній техніці застосовується безліч речовин, які можуть надходити в повітря, де знаходяться люди, і становити небезпеку ] їх здоров'ю. Для визначення небезпечності медики досліджують вплив цих речовин на організм людини і встановлюють безпечні концентрації та дози, які можуть потрапити різними шляхами в організм людини.

На машинобудівних підприємствах повітря робочої зони може забруднюватися шкідливими речовинами, що утворюються в результаті технологічного процесу під час виробництва різноманітної машинобудівної продукції, устаткування, конструкцій та елементів машин (зварювання, термічна обробка заготовок, фарбування та ін.), а також містяться в металах, з яких виготовляють цю продукцію. Вони потрапляють у повітря у вигляді пилу, аерозолів та газів і негативно впливають на організм людини, а залежно від їх токсичності та концентрації в повітрі можуть бути причиною хронічних отруєнь або професійних захворювань.

За токсичною дією шкідливі речовини поділяють на кров'яні отрути, які взаємодіють з гемоглобіном крові і гальмують його здатність до приєднання кисню (оксид вуглецю); нервові отрути, які призводять до збудженості, виснаження нервової системи, руйнування нервових тканин (наркотики — ацетилен, спирти, сірководень та ін.); подразнюючі отрути, що уражають верхні дихальні шляхи й легені (оксиди азоту, озон, аміак, сірчаний газ, пара кислот та ін.); пропалюючі та подразнюючі шкіру і слизові оболонки (сірчана та соляна кислоти, луги); печінкові отрути, дія яких супроводжується зміною та запаленням тканин печінки (цинк у вигляді зварювального аерозолю, спирти, дихлоретан, чотирихлористий вуглець); алергени, що змінюють реактивну спроможність організму (нікель у вигляді зварювального аерозолю, алкалоїди та інші речовини); канцерогени, що спричиняють утворення злоякісних пухлин (шестивалентний хром у вигляді зварювальних аерозолів, кам'яновугільна смола); мутагени, що впливають на генетичний апарат клітин (сполуки ртуті, етилен та ін.).

1.3.1. Зварювальні аерозолі. Процеси їх утворення

Пил або рідини можуть бути наявними в повітрі робочої зони у вигляді аерозолю, тобто твердих часток або краплин, які рухаються в повітрі під дією повітряних потоків. За певних умов аерозолі осідають і повітря очищується. Тверді частки, що випали з повітря на поверхню, називають аерогелем. Пил, що містить частинки розміром від тисячних мкм до 10 мкм, завдяки аеродинамічним силам, створеним повітряним потоком, тривалий час може перебувати в повітрі у вигляді аерозолю у зваженому стані. Аерозолі являють собою дисперсну систему, в якій дисперсною фазою є дрібні частинки твердої речовини, а дисперсійним середовищем — газ або суміш газів.

Дисперсний склад характеризує пилові частки за розміром і значною мірою зумовлює властивості пилу. У ході експериментальних досліджень осідання аерозолів у дихальній системі людини були отримані такі результати. Частинки аерозолів, більші 10 мкм, повністю осідають у порожнині носа, а при диханні через рот не проникають далі верхніх бронхів. У носі та в бронхіолах унаслідок седиментації також затримується більшість частинок розміром понад 5 мкм та незначна кількість частинок, дрібніших 5 мкм, і тільки дуже невелика їх частка потрапляє в альвеоли легень. Максимальну проникаючу здатність мають частинки діаметром 0,8...1,6 мкм, які осідають у тонких бронхіолах та альвеолах легень. Зі зменшенням розмірів частинок відсоток їх осадження в альвеолах знижується. Так, близько 80% частинок діаметром 0,2...0,3 мкм видихаються з легенів назад в повітря. Частинки аерозолю, менші 0,2 мкм, також осідають у бронхах та легенях, причому їх осідання збільшується при зменшенні розмірів частинок унаслідок броунівського руху. Для організму людини найбільш небезпечним є пил (аерозоль), що складається з частин розміром 0,015 мкм, адже він погано затримується слизовими оболонками верхніх дихальних шляхів і потрапляє далеко в легеневу тканину.

Залежно від розміру, частинки аерозолю можуть осідати в трахеї, бронхах та бронхіолах, а потім видалятися з цих органів за допомогою волосків. Якщо осілий пил погано розчиняється в слизовій оболонці та тканинах органів дихання, то він не викликає пневмоконіозу. Якщо ж осілі частинки пилу розчинні, то їх загальна токсична дія на організм може виявлятися залежно від хімічного складу цього пилу.

Також має значення форма частинок пилу. Частинки зазубреної колючої форми небезпечніші за сферичні, бо подразнюють шкіру, легеневі тканини та слизові оболонки, даючи змогу просмоктуватися в організм інфекційним мікроорганізмам, що супроводжують пил або знаходяться в повітрі. Це призводить до атрофічних, гіпертрофічних, гнійних, виразкових та інших змін слизових оболонок, бронхів, легень, шкіри, що призводить до катару верхніх дихальних шляхів, виразкового захворювання носової перетинки, бронхіту, пневмонії, кон'юнктивіту, дерматиту та інших захворювань. Вдихання пилу, що попадає в легені, протягом тривалого часу спричиняє пневмоконіоз. Найбільш небезпечна його форма — силікоз — розвивається при систематичному вдиханні пилу, що містить вільний діоксид кремнію SіО2. Металевий та інший пил може призвести до іншої форми пневмоконіозу — сидерозу, а також до хронічного бронхіту.

Деякі види пилу (свинцевий, миш'яковий, марганцевий і т.п.) обумовлюють отруєння і ведуть до функціональних змін ряду органів і систем. Отрути, які надходять до організму через дихальні шляхи, створюють підвищену небезпеку, тому що потрапляють безпосередньо у кров.

Пилові частинки здатні сприймати електричний заряд як безпосередньо із газового середовища (пряма адсорбція іонів з повітря), так і в результаті тертя їх між собою або безпосереднього контакту з якою-небудь зарядженою поверхнею. Встановлено, що із загальної кількості пилових часток, які заносяться із повітрям у дихальні шляхи, затримуються слизовими оболонками переважно заряджені частки.

ГДК основних шкідливих речовин (у вигляді аерозолів та газів), що утворюються при зварюванні, наведені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

| № з/п | Найменування шкідливостей | ГДК, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Аерозолі |  | 1 |
| І | Марганець у зварювальних аерозолях при кон- |  |  |
|  | центрації: |  |  |
|  | до 20 % | 0,2 |  |
|  | від 20 до ЗО % | 0,1 |  |
| 2 | Оксид хрому (по Сг3*) | 1,0 |  |
| 3 | Хромати, біхромати (в перерахунку на СгО3) | 0,01 |  |
| 4 | Нікель, оксиди нікелю (по №) | 0,05 |  |
| 5 | Залізо, оксид заліза (по Ре) | 6,0 |  |
| 6 | Діоксид кремнію аморфний у суміші з оксидом |  |  |
|  | марганцю у вигляді аерозолю конденсації при |  |  |
|  | вмісті кожного з них не більше 10 % | 1* |  |
| .7 | Мідь | 1/0,5** |  |
| 8 | Титан, діоксид титану (по Ті) | 10,0 |  |
| 9 | Оксид цинку | 0,5 |  |
| 10 | Солі фтористоводневої кислоти (по Р): |  |  |
|  | а) фториди натрію, калію... | 1/0,2** |  |
|  | б) фториди алюмінію, магнію, кальцію, строн- | 2,5/0,5** |  |
|  | цію, міді, хрому... |  |  |
| р~ 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 | Оксиди азоту (МО2 Озон Оксид вуглецю Фтористий водень | Гази , N0) (в перерахунку на Р) | 2,0 0,1 2,0 0,5/0,1** |

Примітка'. *ГДК для загальної маси аерозолю. ** У чисельнику максимальна, а в знаменнику — середньозмінна ГДК.

Основним способом усунення шкідливого впливу ЗА на організм є застосування вентиляції. Однак безперечний інтерес становить і інший, не менш важливий спосіб оздоровлення повітряного середовища — технологічний, що полягає в удосконаленні зварювальних технологій та матеріалів, а також у виборі відповідних режимів зварювання. Для розробки таких способів зниження рівня виділення ЗА необхідно більш глибоко вивчити процеси їх утворення при дуговому зварюванні.

Процеси утворення ЗА

При електродуговому процесі внаслідок впливу на основний метал і матеріал електрода тепла дуги виникає їх плавлення та часткове випаровування. Пари матеріалів електрода і зварювальної ванни, що утворюються у високотемпературній зоні, надходять у повітря навколишнього середовища, яке має нижчу температуру, де, конденсуючись у тверді частинки, утворюють у повітрі зважені дрібнодисперсні частини, які за рахунок аеродинамічних сил довгий час можуть перебувати у зваженому стані (рис. 1.1). Таким чином, за механізмом утворення ЗА належать до аерозолів конденсації і являють собою дисперсну систему, в якій дисперсною фазою є дрібні частинки твердої речовини (власне ЗА), а дисперсійним середовищем — суміш газів. У науковій літературі використовують також такі терміни, як тверда та газоподібна фаза, або складова зварю-

Рис. 1.1. Механізм утворення ЗА

при зварюванні покритими електродами: / — крапля металу;

2 - дуга; 3 - стрижень електрода; 4 — електрод, що плавиться;

5 — покриття електрода; 6 — шлак;

7 — метал шва; 8 — основний метал; 9 — високотемпературна пара;

10 — межа конденсації; // - аерозоль

вального аерозолю. Хоча, виходячи з понять колоїдної хімії, аерозолем є саме тверді частинки речовини, що перебувають у повітрі у зваженому стані.

У ході дослідження процесу утворення аерозолю за допомогою швидкісної кінозйомки, методу мічених атомів, а також методів рентгенівської та електронної дифрактометрії було встановлено, що ЗА утворюється переважно в результаті випаровування розплавленого металу на торці електрода: пари виділяються в нижній частині стовпа дуги і виносяться газовими потоками в навколишнє середовище, де окислюються та конденсуються в тверді частинки.

Результати кінозйомок зварювальної дуги змінного струму дозволили дійти висновку, що майже весь аерозоль утворюється у тій частині простору, де високотемпературна пара надходить у навколишню атмосферу. Торець електрода має найвищу температуру, тому саме тут створюються умови, найбільш сприятливі для випаровування металу. Температура металу в активних плямах дуги на аноді досягає 2600 К, на катоді — 2400 К. У звичайних зварювальних дугах температура їх активних плям досягає точки кипіння металу електрода. Температура крапель електродного металу і зварювальної ванни залежить від температури плавлення та питомої теплоємності металу і знаходиться в межах між температурою плавлення і температурою кипіння металу. Так, під час зварювання дротом марки Св-08Г2С в СО2 максимальна температура крапель електродного металу складає 2860...2970 К, а це дещо нижче температури кипіння низьколегованої сталі.

Значна частина енергії зварювальної дуги витрачається на перегрівання краплі та її випаровування. Під час зварювання сталі покритими електродами 20...30% енергії зварювальної дуги витрачається на перегрівання краплі, і біля 20% — на випаровування металу. Під час зварювання в аргоні, у випадку струменевого перенесення, приблизно 10.,.20 % електродного металу переноситься з електрода на основний метал у вигляді пари. Проте витрати металу на випаровування визначаються не загальною кількістю металу, який випаровується, а лише тією його частиною, що не сконденсувалася у ванні внаслідок розсіювання пари в навколишнє середовище. Газовий потік, який завжди направлений з електрода на основний метал, прискорює вихід пари від поверхні торця електрода.

Метод мічених атомів дозволив установити, що роль елементів основного металу в утворенні аерозолю незначна (мабуть, унаслідок більш низької температури поверхні ванни), порівняно з торцем електрода та краплями електродного металу. Тому можна стверджувати, що головним джерелом ЗА є випаровування металу з торця електрода, а також з поверхні крапель.

Під час зварювання змінним струмом інтенсивність виділення аерозолю періодично змінюється відповідно до частоти зміни полярності струму, незалежно від частоти перенесення крапель. При цьому кількість аерозолю, що виділяється, залежить від зварювального струму; вона практично дорівнює нулю, коли миттєве значення зварювального струму близьке до нуля, і досягає свого максимуму при максимальній величині струму.

Вважають, що потік газу плазми є основною силою, що переносить пару з атмосфери дуги в навколишню атмосферу, а швидкість цього потоку досягає свого максимального значення при максимальному миттєвому значенні струму.

Швидкість утворення пари при високій температурі залежить від. пружності компонентів пари, температури поверхні випаровування, а також від її площі.

Експериментальне було доведено, що утворення аерозолю під час зварювання залежить від тривалості формування краплі розплавленого металу, її розмірів та довжини зварювальної дуги. При великокраплинному перенесенні металу, у випадку зварювання в СО2, спостерігається більше утворення аерозолю, ніж при дрібнокраплинному перенесенні (зварювання в суміші вуглекислого газу з 5% кисню). Під час імпульсно-дугового зварювання в аргоні також помічено менш інтенсивне, порівняно зі звичайним зварюванням, утворення аерозолю через мінімальний час перебування краплі в дузі.

Отже, виходить, що хоча основне джерело ЗА знаходиться на торці плавкого електрода, випаровуванням розплавленого металу під час перенесення крапель зневажати не можна. Вплив характеру перенесення електродного металу на процес утворення ЗА наведено нижче.

Якщо говорити про випаровування металу, доречно згадати про вплив вибіркового випаровування на втрати марганцю та інших летючих елементів під час зварювання. Відомо, що склад насиченої пари над розчином відрізняється від складу самого розчину — пара насичена легколеткими компонентами. Цим, зокрема, пояснюють підвищений вміст марганцю і його сполук у зварювальному аерозолі. Поняття пружності пари над розплавом у зоні активної плями зварювальної дуги, де переважно здійснюється випаровування металу, а також деякі інші фізичні поняття певною мірою втрачають свій сенс, так як умови, що існують на поверхні металу в активних плямах, значно відрізняються від звичайних умов, в яких визначають пружність пари та інші фізичні властивості матеріалів.

Вищевикладені фактори ускладнюють завдання створення математичної моделі процесу утворення ЗА, необхідної для прогнозування його складу залежно від складу зварювальних матеріалів.

Хімічний склад та інтенсивність виділення ЗА залежить від характеру перенесення електродного металу у зварювальну ванну. Існують такі види перенесення електродного металу: перенесення з короткими замиканнями, великокраплинне і струменеве.

Перенесення з короткими замиканнями характеризується чередуванням періодів горіння дуги з періодами короткого замикання, під час якого інтенсивність утворення ЗА незначна. Відбувається лише деяке випаровування металу нагрітого зварювального дроту та зварювальної ванни. Ця пара збагачена леткими компонентами, наприклад марганцем. Такий характер утворення пари називають фракційним, так як пара, що утворюється, розподілена на фракції. Одна з них складається з легкокипучих компонентів, друга — з компонентів, які слабко випаровуються. Співвідношення цих фракцій залежить від умов випаровування. Склад пари значно відрізняється від складу металу. При подальшому окислюванні і конденсації цієї пари утворюється аерозоль, склад якого можна визначити на основі врахування парціального тиску компонентів сплаву.

Наприкінці періоду короткого замикання відбувається руйнування та вибухове випаровування перемички (шийки) металу між електродом та основним металом; разом з тим викидається струмінь розплавленого металу. Такий характер випаровування призводить до утворення пари, склад якої подібний до складу металу електродного дроту. Утворений при цьому аерозоль називають не-фракційним. Його хімічний склад не можна передбачити на основі врахування парціального тиску компонентів сплаву. Краплі, викинуті в результаті вибуху перемички, Також можуть виділяти ЗА. Загальна площа поверхні випаровування при цьому значно збільшується. Частина металу у вигляді бризок викидається з зони захисного газу і потрапляє в навколишню атмосферу, де відбувається його посилене випаровування та згорання, що супроводжується інтенсивним виділенням ЗА.

Швидкість випаровування металу в активній плямі дуги може бути настільки великою, що це призводить до ерозії верхніх шарів поверхні металу електрода. При цьому утворюється нефракційний аерозоль.

Великокраплинне перенесення. При такому виді перенесення крапля розплавленого металу росте на кінці зварювального дроту до тих пір, доки її діаметр не перевищить діаметр дроту. Потім вона відділяється від електрода і падає в зварювальну ванну. Утворення аерозолю при цьому може відбуватися внаслідок випаровування металу з кінця електрода, зі зварювальної ванни та з крапель електродного металу. Випаровування елементів зі зварювальної ванни та з крапель у дузі призводить до утворення аерозолю, розділеного на фракції. У результаті відділення кожної краплі від зварювального дроту вибухове випаровування стисненої шийки призводить до подальшого нефракційного утворення ЗА. Великокраплинне перенесення під час зварювання в СО2 нерідко супроводжується підвищеним розбризкуванням металу, що також сприяє утворенню аерозолю.

Струменеве перенесення. У цьому випадку випаровування також відбувається з кінця зварювального дроту, зварювальної ванни і крапель розплавленого металу. Під час випаровування зі зварювальної ванни та крапель металу, який переноситься, утворюється фракціонований аерозоль. У цей же час інтенсивніше випаровування з активних плям дуги, певно, призводить до появи нефракційного ЗА. Розбризкування металу при цьому невелике, так що більша частина пари утворюється на ділянці дуги.

Отже, можна зробити висновок, що для прогнозування складу і кількості аерозолю, який виділяється під час зварювання в захисному газі, необхідно використовувати поняття фракційного та нефракційного випаровування, а також брати до уваги його залежність від типу перенесення електродного металу.

Зважаючи на такі особливості формування хімічного складу ЗА, запропонована математична модель, яка дозволяє з високою точністю розрахувати склад ЗА і пояснити процес його утворення за рахунок нерівноважного випаровування:

де С і C~ вміст /-го компоненту в розплаві і насищеній парі над розплавом (%); а — коефіцієнт нерівноважного утворення аерозолю, що характеризує частку нефракційної складової в процесі формування складу ЗА; відповідно значення

1 — а вважається коефіцієнтом фракційного утворення аерозолю.

Механізм утворення зварювального аерозолю. Існує така загальна схема утворення ЗА: випаровування-конденсація-окиснення (В-К-О). Але деякі дослідники вважають, що процес окиснення передує

конденсації. Такий висновок ґрунтується на результатах рентгенівської та електронної дифрактометрії, що свідчать про наявність в аерозолі оксиду Fе3О4, який має кристалічну структуру. Більш докладні дослідження свідчать про те, що такий оксид виникає вже в атмосфері дуги. Крім того, на поверхні розплавленого електрода в результаті потрапляння в склад атмосфери дуги кисню (наприклад, під час зварювання в суміші Аг + О2) можуть з'являтися леткі оксиди (наприклад, SіО).

Таким чином, можна дійти висновку щодо існування двох механізмів утворення ЗА — за схемами В-К-О і В-О-К, частка участі кожного з яких залежить від способу зварювання та складу захисного газу. Зменшення окислювального потенціалу захисного газу сприяє зниженню ролі другого механізму в утворенні ЗА.

В процесі зварювання в ЗА можуть переходити елементи, що входять до складу зварювальних матеріалів (електродів, флюсів, дротів та ін.) і основного металу (залізо, марганець, кремній, кальцій, калій, магній, натрій, титан, алюміній, хром, нікель, фтор тощо). В результаті окиснення та конденсації цих елементів утворюються тверді частинки складного виду — як і було припушено, у формі оксидів. Проте дослідження структури та виду хімічних сполук (фазового складу) ЗА за допомогою сучасних фізичних методів (інфрачервоної спектроскопії, рентгенофазової і електронної дифрактометрії) дозволили встановити, що крім оксидів до складу ЗА входять також шпінелі, силікати, фториди та інші складні сполуки (наприклад, Fe3О4, Мn3О4, МnFe2О4, Fe2SiO4, Мn2SiO4, Сг2О3 FeО, (Fe,Мn)0-Fe2О3, К3СrO4, Nа2СrO4, К2Сг2О7, Ка2Сг207, NaF, СаF2). Наявність в аерозолях цих сполук ускладнює механізм утворення ЗА за схемою В-К-О, що свідчить про хімічні реакції між компонентами аерозолю в процесі його утворення. Таким чином, процес окиснення і конденсації відбувається за умов одночасної хімічної взаємодії між складовими ЗА. Неоднорідність фазового складу частинок ЗА пов'язана з тим, що високотемпературна пара також має складний вид, а окремі її складові конденсуються при різній температурі. В першу чергу відбувається конденсація елементів або сполук, пара яких має нижчий тиск, а потім пара елементів з більш високим парціальним тиском. Наприклад, кремній наявний у високотемпературній парі в широкому (1500...3000 К) інтервалі температур у вигляді SіО. При цих температурах його пара характеризується більш високим парціальним тиском, ніж пара марганцю й заліза. Тому пара кремнію конденсується разом з низькотемпературними оксидами натрію та калію з утворенням силікатів.

Центрами конденсації пари можуть бути іони елементів або дрібні бризки металу, які виносяться потоками газу із зони дуги. Таким механізмом утворення ЗА пояснюється неоднорідність будови їх частинок.

Дисперсність частинок ЗА коливається в межах від тисячних часток до декількох мікрометрів. Основна кількість частинок має розмір менший, ніж 1 мкм. Частинки ЗА можуть набирати форму агломератів розміром 1...3 мкм, кластерів розміром 1..2 мкм, сферичну форму (діаметром 5...10 мкм), а більш дрібні частинки (розміром від сотих до десятих долей мкм) схильні до утворення ланцюжків.

Більшість дрібних частинок складається з ядра та оболонки. Ядро збагачене сполуками заліза і марганцю, а оболонка вміщує сполуки кремнію, калію і натрію (за наявності цих речовин у складі покритих електродів). Товщина оболонки залежить від температури, окислювального потенціалу атмосфери дуги і збільшується зі збільшенням вмісту вищезазначених елементів в електроді. Неоднорідність структури ЗА характерна для аерозолів конденсації складного виду. Дані про хімічний склад та будову частинок ЗА дуже важливі для розуміння природи їх біологічної активності і токсичності.

Інтенсивність утворення ЗА визначається швидкістю плавлення електродного матеріалу і залежить від зварювального струму та напруги дуги, складу зварювальних матеріалів, основного металу і захисного середовища, а також від положення шва у просторі та техніки зварювання. Встановлено, що під час зварювання покритими електродами в ЗА переходить !...3% від маси електрода, а у випадку зварювання плавким електродом в захисних газах — 0,5...2,0% від маси зварювального дроту. Хімічний склад ЗА на 80...90% зумовлений складом зварювальних матеріалів.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що результати вивчення факторів, які впливають на процес утворення ЗА (а саме, механізм утворення ЗА, закономірностей формування її хімічного і дисперсного складу, будови частинок, а також хімічних реакцій, які відбуваються під час утворення шкідливих газів), можуть бути використані при розробці нових, досконалих в гігієнічному відношенні зварювальних матеріалів та технологій.

У подальших дослідженнях процесів утворення ЗА і для пошуку нових шляхів зниження їх токсичності необхідно більш докладно вивчити дисперсність частинок ЗА, їх відсоткове співвідношення за розмірами та будовою. Це дасть можливість виокремити най більш респірабельні (проникаючі в органи дихання) фракції ЗА, визначити фактори, які впливають на розмір та будову частинок і запропонувати нові ефективні способи зниження токсичності аерозолів за рахунок регулювання їх дисперсності, що в кінцевому результаті дозволить розробити нові зварювальні матеріали з поліпшеними гігієнічними характеристиками.

1.3.2. Гази, що утворюються під час зварювання

Разом з пилом у виробничому середовищі розповсюджуються і шкідливі гази, які за певних умов можуть призвести до раптового отруєння людей. Як правило, вони не визначаються візуально і в багатьох випадках не мають запаху — тому є небезпечними. Деякі досить поширені у виробничому процесі гази мають питому вагу більшу за питому вагу повітря і накопичуються в низьких ділянках приміщень (підвалах, шахтах та ін.), досягаючи значних концентрацій. Це дуже небезпечно, бо може призвести до отруєння, а в разі горючого чи вибухового газу — до вибуху або пожежі.

Процес зварювання на машинобудівних підприємствах, пов'язаний з використанням таких газів, як діоксид вуглецю (СО3), аргон (Аг), ацетилен (С2Н2), або з утворенням оксиду вуглецю (СО), оксидів азоту (N0, МО2), озону (03), фтористого водню (НР). тетрафтористого кремнію (SіР4) та ін.

Процеси утворення газів під час зварювання

Під час зварювального процесу в повітря робочої зони крім ЗА також надходить суміш газів, що утворюються при термічній дисоціації газошлакоутворюючих компонентів, які входять до складу зварювальних матеріалів (СО, НР, ЗіР4, ТіР4та ін.), або в результаті фотохімічної дії ультрафіолетового випромінювання зварювальної дуги на молекули газів захисної атмосфери та оточуючого дугу повітря (N0, N02, 03).

Під час зварювання в захисних газах склад газоподібних речовин, що утворюються, визначається складом захисної суміші (рис. 1.2). Основною причиною утворення токсичного монооксиду вуглецю при зварюванні в СО2 є дисоціація останнього при високій температурі зварювальної дуги:

При виході із зони високих температур монооксид вуглецю знову з'єднується з киснем і озоном, перетворюючись на діоксид вуглецю:

Монооксид вуглецю може утворюватися також при відновлюванні вуглецю з його діоксиду металом і в результаті термічної дисоціації газоутворюючих карбонатів у складі шлакоутворюючих компонентів зварювальних матеріалів:

Монооксид   азоту   з'являється в результаті високотемпературного  окиснення  азоту повітря, яке оточує дугу:

Під впливом ультрафіолетового випромінювання дуги монооксид азоту окислюється киснем повітря до отруйного діоксиду азоту:

При зварюванні в СО2 дуга горить в атмосфері цього газу, тому інтенсивність утворення оксидів азоту дуже невелика порівняно з монооксидом вуглецю.

Озон утворюється з кисню повітря і захисного газу під дією ультрафіолетового випромінювання дуги:

В початковий моментзварювання його концентрація висока, але потім він реагує з оксидом азоту, утворюючи діоксиди азоту та кисень:

Під час використаннязварювальних матеріалів, до складу яких входить фтористий кальцій або інші компоненти, що вміщують фтор, у повітрі спостерігається фтористий водень та тетрафтористий кремній. Фтористий водень з'являється в газовому середовищі при температурі вище 2000°С в результаті взаємодії фтористого кальцію з водяною парою:

Потім у процесівзаємодії фтористого водню з діоксидом кремнію, присутнім у складі зварювальних матеріалів, утворюється газоподібний тетрафтористий кремній:

При наявності в складі шлакоутворюючої основи зварювальних матеріалів діоксиду титану в повітрі з'являється газоподібний тетрафтористий титан ТіР4.

Під час зварювання титана під флюсами, які вміщують фтор, (наприклад, при вмісті у флюсі фтористого лантану) також утворюється тетрафтористий титан:

Токсичність газів

Діоксид вуглецю — наркотик, що подразнює слизові оболонки, викликає шум у вухах, запаморочення. Не горить і не підтримує горіння. СО2 у півтора рази важчий за повітря — тому може накопичуватись у нижніх шарах приміщення і внаслідок цього знижувати вміст необхідного для дихання кисню в зоні дихання, що призводить до отруєння людини. У середовищі чистого СО2 настає миттєва смерть внаслідок паралічу дихального центру, а його концентрація вище 60% дуже небезпечна. Значення ГДК — 9000 мг/м3. Перевищення ГДК має місце в зачинених не вентильованих приміщеннях. Симптоми отруєння: млявість, нудота; повітря, що видихається містить 4..5% об. СО2.

Велику небезпеку для людини становить оксид вуглецю. Це типовий представник промислових, транспортних та побутових забруднень повітря. Під час зварювальних процесів він утворюється в результаті термічної дисоціації СО2 або неповного окиснення вуглецю. Згідно з санітарними нормами ГДК СО становить 20 мг/м3. Він має специфічний запах. Отруюча дія СО ґрунтується на здатності створювати стійку комплексну сполуку з гемоглобіном крові — карбоксигемоглобін, що перевищує більше ніж у 200 разів здатність гемоглобіну приєднувати кисень. Тому 0,1% СО в повітрі зв'язує таку ж кількість гемоглобіну (50%), що й кисень повітря. Наявність СО призводить до кисневого голодування організму, що при значних концентраціях СО в повітрі впродовж тривалого часу може спричинити серйозні захворювання або призвести до смертельних наслідків.

Оксиди азоту (ГДК в перерахунку на N03— 5 мг/м3) можуть викликати гостре отруєння. Симптоми: спочатку невелике подразнення слизових оболонок очей, носа, незначний кашель, головна біль, які швидко стихають, можуть пройти непоміченими. Через деякий час на фоні начебто нормального стану раптово розгортається токсичний набряк легень. При хронічних отруєннях відзначаються біль у грудях, кашель, біль у ділянці серця, головні болі.

Озон (ГДК — ОД мг/м3) чинить на організм переважно подразнюючу дію. При гострому отруєнні відзначається сухість у роті, подразливість слизових очей і носа, біль в грудях, кашель. Більш висока концентрація (біля 20 мг/м3) може викликати запаморочення, почуття сильної втоми, серцево-судинні порушення. Ті, хто працюють в умовах хронічної дії озону, скаржаться на головні болі, підвищену дратливість, плаксивість, погіршення пам'яті, поганий сон; відзначаються вегетативні порушення (схильність до брадикардії та гіпотонії, приглушення тонів серця); явища подразнення верхніх дихальних шляхів, хронічний бронхіт, іноді астмоїдного характеру; можливо розвинення пневмосклерозу.

Фтористий водень (максимальна ГДК — 0,5 мг/м3, середньо-змінна — 0,1 мг/м3) чинить подразнюючу дію внаслідок утворення в організмі токсичного фтор-іона; уражає опорно-рухальний апарат, є протоплазматичною та ферментною отрутою багаторазової дії; порушує процеси мінерального обміну. Гостре отруєння фтористим воднем характеризується різким подразненням очей та верхніх дихальних шляхів, виразковим кон'юнктивом, опуханням носа, виразкою слизових очей, що важко загоюється носа, ротової порожнини, носовими кровотечіями, кашлем, бронхітом, токсичним набряком легень та іншими симптомами. При хронічному отруєнні виникають ранні ознаки порушення чутливості зубів та ясен, зазубреність і стертість зубів, парадонтози, пекучі болі та опухання носа, астмоїдний бронхіт та інші захворювання; у виражених випадках — хронічна пневмонія, бронхіальна астма тощо.

Випадки отруєння ацетиленом бувають дуже рідко. Ацетилен — наркотична речовина, але причиною отруєння є не сам ацетилен, а наявні в ньому домішки: фосфористий водень (РН3), оксид вуглецю (СО), діоксид азоту (NО2), аміак (NН3) та сірководень (Н2S). Ацетилен сприймається в легенях кров'ю, але, на відміну від оксиду вуглецю, не здійснює в ній прямих змін. Він головним чином впливає на нервову систему. В результаті тривалої дії спочатку відбувається ураження центра дихання, яке стає неправильним, а потім настає смерть.

Аргон — інертний газ, який не засвоюється організмом; але при надходженні в легені, що можливо під час аргоно-дугового зварювання, через більшу від повітря питому вагу може накопичуватися в нижній частині легень, що завдає труднощів при його виведенні з легень. Внаслідок цього присутність нетоксичного аргону в легенях призводить до зменшення в них необхідного для дихання кисню. Практикою доведено, що для ефективного видалення аргону з легень зварнику доводиться низько нахилятися, що створює необхідні умови для витікання аргону.

Отже, інтенсивність праці та параметри мікроклімату впливають на стан людини, що працює в запиленому та загазованому приміщенні. При цьому посилена дихальна діяльність призводить до поглинання підвищених доз повітря, а разом з ним — шкідливих речовин; високі температури повітря посилюють шкідливу дію отрут на організм людини.

1.3.3. Гігієнічні показники зварювальних аерозолів

Для характеристики процесу утворення ЗА при різних способах дугового зварювання, наплавлення та інших споріднених технологій на практиці використовують такі показники:

•  інтенсивність утворення ЗА Уа або його окремих компонентів V» г/хв, тобто кількість ЗА, що утворюється під час розплавлення зварювального матеріалу заодиницю часу:

де т — маса ЗА, г; t — тривалість зварювання, хв;

•  питоме виділення ЗА Gа або його компонентів Gi г/кг, які виокремлюються під час розплавлення 1 кг зварювального матеріалу:

де Мр — продуктивність розплавлення зварювального матеріалу, кг/хв;

•  коефіцієнт інтенсивності утворення ЗА βа, г/кВт-год (питома швидкість утворення ЗА) — кількість ЗА, що утворюється при розплавленні зварювального матеріалу за одиницю часу з потужністю дуги 1 кВт:

де Iзв, — сила зварювальногоструму, А, UД — напруга зварювальної дуги, В;

• коефіцієнт питомих виділень ЗА γа, г/кВт-кг — кількість аерозолю, що виділяється з 1 кг розплавленого зварювального матеріалу з потужністю дуги 1 кВт:

Два останні показники враховують у своєму виразі потужність зварювальної дуги, тому дозволяють повніше характеризувати процес утворення ЗА, а також провести об'єктивну порівняльну гігієнічну оцінку зварювальних матеріалів і способів зварювання. Крім того, вони мають закономірний зв'язок з потужністю дуги, що дозволяє використовувати їх для прогнозування рівнів виділень ЗА.

Для характеристики токсичності ЗА, що утворюються під час використання певних зварювальних матеріалів, користуються розрахунковими показниками необхідні кількості повітря загальнообмінної вентиляції 0т, м3/кг і (2г, м3/год, які показують, скільки м3 повітря необхідно подавати на 1 кт втрачених зварювальних матеріалів або & одиницю часу, відповідно, щоб розвести ЗА і знизити вміст токсичних компонентів до ГДК:

де СІгдк — граничне допустима концентрація шкідливих речовин (компонентів) ЗА, мг/м3, а V наведено в г/год.

Загальна кількість повітря для ЗА визначається його максимальним значенням для конкретної речовини, тобто він тим вищий, чим більше питоме виділення та менша ГДК^ шкідливої речовини.

Міжнародним інститутом зварювання запропоновано інший, більш коректний показник токсичності ЗА, який називається інтенсивністю повітрообміну (ІП). Це кількість вентиляційного повітря в м3/год, яке необхідно подавати у виробниче приміщення для розведення концентрацій шкідливих речовин до ГДК у складі зварювального аерозолю в цілому, а не тільки основного токсичного компонента (як заведено у вітчизняній практиці).

Для визначення ІП спочатку розраховується ГДК аерозолю в зоні дихання зварника (ГДКа), мг/м3:

де Сь С2, Сп — відсотковий вміст компонентів в ЗА; С1ГДК, С2ГДК, СпГДК — ГДК окремих компонентів. Потім розраховується ІП, м3/год:

ІП-Ю'К./ГДК., де Vй — інтенсивність утворення (виділення) ЗА, г/год.

Показник ІП — величина теоретична, яка використовується тільки для класифікації електродів, І інтенсивності повітрообміну в робочому приміщенні не визначає. Залежно від величини ІП електроди можуть бути віднесені до одного з семи класів (табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Класифікація зварювальних електродів залежно від інтенсивності повітрообміну

| Клас | Інтенсивність повітрообміну ІП, | М3/ГОД |
| --- | --- | --- |
| 1 | менш 3000 |  |
| 2 | 3000 ... 7500 |  |
| 3 | 7500 ... 15000 |  |
| 4 | 15000 ... 35000 |  |
| 5 | 35000 ... 60000 |  |
| 6 | 60000 ... 100000 |  |
| 7 | більш 100000 |  |

Дана класифікація дозволяє провести порівнювальну санітарно-гігієнічну оцінку електродів. Проте вона має суттєві недоліки. Оскільки показник ІП залежить від інтенсивності виділення ЗА, тобто від діаметра електрода та режиму зварювання, електроди різного діаметра можуть належати до різних гігієнічних класів. Разом з тим дана класифікація поки що не може бути міжнародною (до гармонізації ГДК), тому що величини ГДК одних і тих же елементів у різних країнах суттєво відрізняються один від одного. Тому електроди однієї і тієї ж марки в різних країнах можуть належати до різних класів. До того ж ця класифікація не враховує наявності в повітрі, крім ЗА, газоподібних компонентів, що може бути дуже важливо при визначенні класу зварювального -матеріалу, особливим при наявності в повітрі фтористого водню та тетрафтористого кремнію, які належать до першого класу небезпечних шкідливих речовин (ГОСТ 12.1.005), і залежно від концентрації в повітрі можуть бути основними компонентами ЗА, що визначають токсичність.

1.4. ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ЗВАРЮВАННЯ ТА         СПОРІДНЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Рівень шкідливого та небезпечного фактора зварювального процесу в першу чергу визначається способом зварювання, видом і складом (маркою) зварювального матеріалу. Характер розвитку і тяжкість протікання захворювань зварників, викликаних шкідливими речовинами ЗА, залежать від їх концентрації в зоні дихання. Нижче наведено дані про санітарне-гігієнічні характеристики основних способів зварювання та споріднених технологій.

1.4.1. Ручне дугове зварювання покритими електродами

Рівні виділень і хімічний склад ЗА, які утворюються під час зварювання покритими електродами, визначаються низкою основних факторів: вмістом у шлаковому розплаві, що утворюється в результаті плавлення покриття на торці електрода, хімічних елементів чи сполук з високою пружністю пари, які мають велике значення для утворення аерозолів; характеристикою основності (кислотності) шлаку, від якої залежить інтенсивність випаровування окремих його складових; окислювальним потенціалом атмосфери дуги; діаметром електрода і режимом зварювання (сила зварювального струму та напруга дуги).

У вітчизняній і зарубіжній практиці ручного дугового зварювання використовуються електроди з покриттями, які поділяються на такі основні види: кислі, рутилові, целюлозні, основні (фтористо-кальцієві); а також змішані види покриття: рутилово-кислі (ільменітові), рутил -целюлозні, рутил-основні тощо. Результати досліджень рівнів виділень ЗА, виконані в різних країнах, показують, що найбільші виділення аерозолю характерні для електродів з целюлозним покриттям. За ними йдуть електроди з покриттям основного типу. Електроди з кислим, рутиловим і ільменітовим покриттям за рівнем виділення ЗА розрізнюються між собою незначно, а порівняно з електродами з целюлозним та основним покриттям характеризуються значно меншим виділенням аерозолю (рис. 1.3).

Високий рівень виділень ЗА при зварюванні електродами з целюлозним покриттям зумовлено

| 23: ^ |  |
| --- | --- |
| 12 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | ^** |  |  |
| 8 |  |  |  | ^•І |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ^» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0   1   2   3   4     5   6

Рис. 1.3. Питомі виділення ЗА при зварюванні електродами з покриттями: 1 — ільменітове;

2 — рутил-карбонатне;

З — целюлозне; 4 ~ рутшюве;

5 — кисле; 6 — основне (діаметр

електрода — 5 мм, зварювальний

струм — 230 А)

виділенням у великих кількостях газів СО, СО2) Н2, Н2О, які утворюються під час згорання органічних складових целюлозного покриття, надходженням у розплавлену краплю на торці електрода вуглецю, що утворюється в результаті розкладання целюлози в покритті, і підвищенням інтенсивності виділення ЗА через підсилення інтенсивності вибуху рідких крапель унаслідок окиснення вуглецю та утворення СО.

Високий рівень виділення ЗА під час зварювання електродами з основним покриттям зумовлено наявністю в покритті летких сполук фтору (СаF2, Na2SіF6) і високою основністю шлакової фази, яка сприяє більш інтенсивному надходженню в ЗА сполук лужних металів. Великий вміст карбонатів (мармуру, крейди, вапняку, магнезиту, доломіту) у покритті сприяє стисненню дуги вуглекислим газом, який утворюється при їх розкладанні, що також призводить до підвищення інтенсивності виділення ЗА.

Аналіз багатьох даних щодо визначення хімічного складу ЗА показує, що під час зварювання електродами з рутиловим, кислим і ільменітовим покриттям утворюються ЗА, близькі за хімічним складом. Основою ЗА є оксиди заліза. Із шлакової фази в ЗА переходять переважно SiО2 (20,0...30,0%), К2О (5,0...10,0%), Nа2О (6,0...10,0%). Вміст у ЗА сполук кальцію, магнію, алюмінію та титану незначний: 0,1...0,8% СаО; &1...3% МgО; 0,1.,.0,3% А12О3; 0,1...2% ТіО2. Вміст токсичнішої складової ЗА— сполук марганцю — під час зварювання електродами загального призначення складає 5,0...10,0%. Це є результатом випаровування його переважно з металевою розплаву, в якому концентрація марганцю під час зварювання електродами різних марок також змінюється в порівняно вузькому інтервалі.

Склад ЗА, які утворюються при зварюванні целюлозними електродами, відрізняються від складу, що утворюється при зварюванні вище зазначеними електродами, лише вищим вмістом оксидів заліза внаслідок деякого зниження кількості інших складових.

Склад ЗА під час зварювання електродами з покриттям основного типу істотно відрізняється: наявністю великої кількості розчинних і нерозчинних фторидів (10...20% у перерахунку на фтор); більш високою, порівняно зі зварюванням кислими, рутиловими та целюлозними електродами, кількістю сполук лужних і лужноземельних металів (6.,.25% Na2O; 5...30% К2О; 7,..15% СаО; 0...8% МgО, причому сума К2О+Na2О складає 20...40%, а їх співвідношення визначається, головним чином, складом рідкого склазв'язуючого); більш низьким вмістом оксидів кремнію (4...12%) та заліза (10...20% Fe3О4). Ці відмінності зумовлені, у першу чергу, наявністю фторидів у складі основного покриття і високою основністю шлаків, що утворюються при плавленні покриття електродів. Крім того, під час зварювання електродами з покриттям основного виду поряд з фторидами у складі ЗА в повітрі наявні також токсичні газоподібні фториди (фтористий водень, тетрафторид кремнію тощо). Вміст оксидів марганцю в ЗА, що утворюється під час зварювання електродами з основним покриттям, нижчий, ніж під час зварювання електродами інших видів, і складає звичайно 3...5%. Це пояснюється більш низьким вмістом феромарганцю в покритті основного виду.

Найбільш шкідливими речовинами, які входять до складу ЗА, що утворюються під час зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей з покриттями рутилового, кислого, ільменітового та целюлозного видів, є марганець, а при використанні електродів з покриттям основного виду — сполуки фтору (особливо газоподібні). Під час зварювання оцинкованих сталей у складі ЗА наявні токсичні сполуки цинку. В процесі зварювання легованих, у тому числі нержавіючих сталей, у складі ЗА, крім токсичних сполук марганцю та фтору, з'являються ше більш токсичні сполуки шестивалентного хрому і нікелю з канцерогенними властивостями. Хром у складі ЗА наявний у вигляді двох різних за токсичністю сполук: у шестивалентному стані у вигляді хроматів та біхроматів натрію і калію (Na2СгО4, Na2Сг2О7, К2СrO4, К2Сг2О7), які утворюються в результаті взаємодії хрому зі сполуками калію та натрію із рідкого скла, і в трьохвалентному стані у вигляді Сг2О3. Згідно з ГОСТ 12.1.005, шестивалентний хром відноситься до першого, а трьохвалентний — до третього класу небезпеки. Таким чином, під час зварювання електродами хромонікелевих легованих сталей сполуки шестивалентного хрому є компонентами, які визначають токсичність ЗА.

Основними токсичними компонентами ЗА, що утворюються в процесі зварювання кольорових металів (алюмінію, міді та ін.), є їх оксиди.

Одночасно з ЗА та газоподібними сполуками фтору в складі аерозолів можуть бути і такі шкідливі гази, як оксиди азоту та монооксид вуглецю.

1.4.2. Зварювання під флюсом

Зварювання під флюсом — прогресивний процес не тільки за технічними, а й за гігієнічними характеристиками. При цьому процесі зварювальна дута закрита шаром флюсу, унаслідок чого усувається шкідливий вплив випромінювання дуги, відсутні іскри та бризки роз плавленого металу, рівень шуму дуги незначний. Але найголовнішою перевагою є те, що рівень виділень ЗА на 1...2 порядки нижчий, ніж під час зварювання покритими електродами і в захисних газах.

Джерелами утворення ЗА є переважно сам флюс, а також ефектродний дріт. Разом з тим шар флюсу виконує роль фільтра, при проходженні через який основний потік ЗА осаджується, і лише незначна частина розсіюється в навколишню атмосферу.

Рівень виділень ЗА визначається потужністю зварювальної дуги, тобто залежить від діаметра зварювального дроту, що використовується, і, відповідно, режиму зварювання.

Хімічний склад ЗА визначається складом флюсу та електродного дроту. Обов'язковими компонентами ЗА, що утворюється під час зварювання під флюсом, є сполуки марганцю (9...12%), кремнію (3...9%), заліза (ЗО...70%), а також розчинні й нерозчинні фториди. Крім того, під час зварювання під флюсом у повітря надходять фтористий водень та тетрафтористий кремній, а також незначна кількість оксидів азоту і монооксиду вуглецю. Гігієнічна характеристика ЗА, які утворюються під час використання типових флюсів, наведена в табл. 1.4, необхідний об'єм повітря (повітрообмін) загальнообмінної вентиляції — в табл. 1.5, з якої видно, що для забезпечення норм ГДК під час зварювання під флюсом продуктивність вентиляції можна знизити в десятки або сотні разів, порівняно зі зварюванням покритими електродами.

Таблиця 1.4. Рівні виділень ЗА під час автоматичного зварювання під флюсами дротом Св-08ХМ діаметром 3 мм, Ізв - 550 ... 600 А, Uд - 45 ... 47 В

(за даними Київського інституту медицини праці)

| Марка флюсу |  | Інтенсивність | утворення ЗА, мг/хв |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА Зі | Ре Мп А1 | М§ Са НР 5іР4 N0, СО |
| АН-47 | 6,30 0,43 | 1,42 0,34 0,19 | 0,10 0,21 0,33 0,62 0,24 8,10 |
| АН-22 | 7,10 0,55 | 0,70 0,28 0,33 | 0,26 0,65 0,13 0,52 немає 12,00 даних |
| АН-348 А | 7,20 - | 1,16 2,75 - | - - 4,30 - 0,96 — |
| Таблиця 1.5. Питомі виділення ЗА та необхідний повітрообмін вентиляції під час зварювання під флюсами |
| Марки флюсів | Питомі виділення компонентів ЗА, які визначають токсичність, г/кг | Повітрообмін вентиляції, м3/кг дроту |
|  | Мп | НР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АН-30, АН-60, АН-65, АН-67, АН-348А, 48-ОФ-И | 0,012... 0,07 | 0,002.. .0,004 | 40.. .570 |
| 1 | , ___ 2 | 3 | 4 |
| ФЦ-2А, ФЦ-6, ФЦ-7, ФЦ-12, АН-26, АН-64, 48-ОФ-6М, ОСЦ-45 |  | 0,017.. .0,20 | 40... 400 |
| АКН-І8 | - | 0,042.. .0,15 | 80.. .300 |

32

Під час зварювання під плавленими флюсами концентрація ЗА і пилу флюсу в зоні дихання зварника може досягати 3...50 мг/м3, а при використанні керамічних флюсів — 50...170 мг/м3. При застосуванні керамічних флюсів концентрація розчинних фторидів у повітрі така ж сама, як і при зварюванні під плавленими флюсами, а вміст монооксиду вуглецю досягає (для флюсів К-2п, К-5) 400...500 мг/м3. Причиною цього є наявність в керамічних флюсах карбонатів кальцію та магнію, які, розкладаючись, призводять до утворення великих кількостей діоксиду і монооксиду вуглецю. Крім того, технологія виготовлення керамічних флюсів дозволяє вводити в них легуючі сплави (феромарганець, ферохром тощо), що призводить до підвищеного вмісту в ЗА токсичних сполук марганцю, хрому та інших.

Під час зварювання легованих сталей під флюсами у складі ЗА може бути присутній нікель, шестивалентний та трьохвалентний хром. Причому при використанні керамічних флюсів концентрація шестивалентного хрому вища, ніж при зварюванні під плавленими флюсами. Це пояснюється наявністю в керамічних флюсах рідкого скла як зв'язуючого, що вміщує оксиди натрію і калію, які зв'язують нестійкий хромовий ангідрид (СгО3) у хромати калію та натрію.

Найшкідливішими компонентами ЗА, що утворюються під час зварювання під флюсами вуглецевих і низьколегованих сталей, є фтористий водень, тетрафторид кремнію, розчинні фториди натрію та калію, сполуки марганцю; при зварюванні легованих сталей — сполуки шестивалентного хрому і нікелю.

1.4.3. Механізоване зварювання

Хімічний склад і рівні виділень ЗА під час механізованого зварюванні в захисних газах залежать від складу зварювального дроту, захисного газу та режимів зварювання. При зварюванні дротом типової марки Св-08Г2С у вуглекислому газі інтенсивність виділення ЗА залежно від параметрів режиму зварювання і діаметру Дроту коливається від 0,2 до 1,6 г/хв, питомі виділення — від 4,6 До 20,3 г/кг дроту. При цьому, не дивлячись на незначний вміст марганцю в зварювальному дроті (1,8...2,1%,), його вміст в ЗА, що утворюється, досягає 31,1... 13,7%. Концентрація діоксиду кремнію складає 7,6...10%, а заліза — 54...85%. З підвищенням вмісту легуючих елементів (Мn, Sі) у зварювальному дроті їх концентрація в ЗА та рівні виділень підвищуються.

При застосуванні дротів, мікролегованих рідкоземельними металами (РЗМ), які вміщують незначну кількість церію (0,01...0,03%) і трохи знижену кількість марганцю (1,50...1,80%), рівні виділення ЗА і вміст у ній токсичного марганцю знижується, Цьому сприяє не тільки знижений вміст марганцю в дроті, але й можливість проводити зварювання струмом прямої полярності, при якій температура дуги нижча, ніж у дузі зворотної полярності. Такі переваги в гігієнічному відношенні забезпечують наявність у дроті РЗМ.

Крім ЗА, під час зварювання в захисних газах в зоні зварювальної дуги утворюються і шкідливі газоподібні речовини, склад яких визначається складом захисного газу. Під час зварювання у вуглекислому газі в повітря робочої зони виділяється монооксид вуглецю (чадний газ) з інтенсивністю 0,100...0,200 г/хв та оксиди азоту - 0,003...0,015 г/хв.

При використанні в ролі захисного газу аргону або його суміші в повітрі робочої зони з'являється озон, який утворюється із кисню повітря та захисного газу під дією ультрафіолетового випромінювання дуги. Концентрація озону в початковий період зварювання висока, але потім він реагує з оксидом азоту з утворенням діоксиду азоту та кисню. Причому озон утворюється не тільки в зоні дуги, а й на деякій відстані від неї. Концентрація озону в повітрі знижується пропорційно відстані віддалення від дуги.

Під час механізованого зварювання порошковими дротами у вуглекислому газі рутилового (ГІП-АН8, ПП-АН10), рутил-флюо-ритного (ПП-АН9, ПП-АН18), а також самозахисними дротами карбонатно-флюоритного типу (ПП-АН7, ПП-АН11) утворюються ЗА і гази, що вміщують, крім марганцю, кремнію, заліза, оксидів азоту та вуглецю, також фтористий водень, тетрафтористий кремній, розчинні і нерозчинні фториди. Інтенсивність виділення ЗА під час зварювання цими дротами вища, ніж при застосуванні дротів суцільного перерізу, виділення фтористого водню складає 16,6...56,7 мг/хв, тетрафтористого кремнію — 29,3...78,7 мг/хв.

Таким чином, під час зварювання порошковими дротами залежно від їх складу основними шкідливими речовинами, що надходять в повітря робочої зони є фтористі гази, розчинні фториди та сполуки марганцю.

При використанні хромонікелевих зварювальних і наплавних порошкових дротів, а також наплавних порошкових стрічок у складі ЗА, крім фторидів, можуть бути присутні сполуки нікелю, шестивалентного та трьох валентного хрому, які залежно від їх вмісту в ЗА можуть визначати його токсичність.

Під час зварювання активованим дротом інтенсивність утворення ЗА на оптимальних режимах нижча, ніж при використанні порошкових дротів і вища, ніж під час зварювання дротом суцільного перерізу типу Св-08Г2С. Вміст марганцю в ЗА, який утворюється під час зварювання активованим дротом, нижчий, ніж у випадку застосування дроту Св-08Г2С. Проте у складі таких ЗА з'являються легколеткі розчинні та нерозчинні сполуки фтору. При збільшенні діаметру дроту інтенсивність утворення ЗА зростає.

Найбільш токсичними компонентами ЗА під час зварювання активованими дротами є сполуки марганцю та фтору.

Рівень   виділень   ЗА   залежить  від  параметрів  процесу зварювання: величини зварювального струму і напруги дуги, діаметра електродного дроту  та  складу  захисного  газу. Виділення ЗА підвищується зі збільшенням     окислювальної спроможності  захисного  газу: введення до його складу інертного газу замість вуглекислого знижує   рівень   виділень   ЗА (рис. 1.4)., Підвищення напруги дуги призводить до підвищення   рівня   виділення   ЗА. Залежності інтенсивності і питомих    виділень    ЗА    мають складний   вид   (рис.   1.4;   1,5; 1.6;  1.7). Із збільшенням величини   зварювального  струму  і водночас  напруги  дуги  інтенсивність   утворення   ЗА   спочатку   підвищується,   а   потім -   -

Рис.1.5. Залежність питомих виділень       Рис.1.6. Залежність інтенсивності  утворення ЗА

ЗА G від сили зварювального струму:                при зварюванні в СО2 від сили струму:

о х – див.рис.1.4                                                          -зв. Дротом Св-08Г2С діаметром 1,2 мм;

о -1,6 мм; х- 2,0 мм

знижується до мінімуму, після чого знову починає зростати (рис. 1.4). При цьому питомі виділення ЗА в основному знижуються (рис. 1.5 і 1.7). Для кожного діаметра зварювальних дротів існують певні значення зварювального струму, при яких виділяється максимальна кількість ЗА, та ділянка значень сили струму, що забезпечує мінімальну інтенсивність утворення аерозолю (рис. 1.6).

Залежності інтенсивності утворення шкідливих газів (монооксиду вуглецю та діок-сиду азоту) від величини зварювального струму мають параболічний вигляд (рис. 1.8). .....-'-

Мінімальна інтенсивність утворення монооксиду вуглецю та діоксиду азоту реєструється при зварюванні зануреною дугою.

Рис. 1.7. Залежність питомих виділень ЗА від сили зварювального струму: • ° х — див. рис. 1.6

і

Рис, 1.8. Залежність інтенсивності утворення монооксиду вуглецю Уд, (а)

і діоксиду азоту ¥N02 (б) В>Д сили струму при зварюванні дротом Св-08Г2С діаметром 1,6 мм у захисних газах: о - СО2; о - Аг+СОг;

д-Аг+СО2+О2

1.4.4. Інші способи зварювання та споріднені технології

Електрошлакове зварювання і наплавлення. В гігієнічному відношенні цей процес, що застосовується для зварювання чи наплавлення деталей необмежених товщин із сталі та кольорових сплавів, аналогічний зварюванню під флюсом. В повітрі робочої зони переважають фтористі гази. Пилоутворення збільшується, якщо зварювальні вироби забруднені або вкриті іржею. Електрошлакові технології характеризуються підвищеним рівнем інфрачервоного випромінювання. Але слід враховувати, що під час зварювання робітник не перебуває постійно в зоні виділень шкідливих речовин. Обладнання, яке використовується при цьому процесі, дає можливість ефективно застосовувати місцеву вентиляцію.

Контактне електрозварювання. Ці процеси супроводжуються іскроутворенням і викидом бризок (при стиковому зварюванні). При точковому і шовному зварюванні добре очищених сталевих деталей у навколишнє середовище виділяється незначна кількість ЗА та газів. Однак при наявності іржі, масла, емульсій, антикорозійних та інших покриттів, під час зварювання деталей з кольорових металів утворюється значна кількість аерозолю, що містить шкідливі речовини. Причому вміст у повітрі аерозолю збільшується з підвищенням потужності контактних машин. Свідчення про повну нешкідливість контактного зварювання помилкові. Найбільш шкідливе — стикове зварювання плавленням. Крім іскор, бризок, пилу, магнітних полів виділяється ЗА, концентрація якого в зоні дихання під час зварювання сталей становить 7 мг/м3, у кольорових металів — 14...18 мг/м3 у деяких випадках — 41 мг/м3.

Під час точкового зварювання (на машинах МТП, МТПА75) інтенсивність виділення аерозолю становить 3,5...5,0 г/год. Концентрація ЗА в зоні дихання — 6...9 мг/м3. За хімічним складом повторює склад зварюваних матеріалів.

Зварювання тертям (у твердому середовищі, без розплавлення заготовок при температурі 1000...1300 °С, процес високопродуктивний, забезпечує високу якість). Важлива особливість зварювання тертям — гігієнічність. Процес відбувається практично без участі людини.

Дифузійне й ультразвукове зварювання характеризується високою гігієнічністю: відсутністю інтенсивного виділення шкідливих речовин у навколишнє середовище. В той же час ці процеси супроводжуються інтенсивним впливом ультразвуку і шуму на оператора, а обладнання для дифузійного зварювання створює сильне електромагнітне поле.

Електронно-променеве зварювання. Процес автоматизований, зона зварювання локалізована, робітник знаходиться на відстані від зони зварювання. Тому цей процес є сприятливим з точки зору запиленості та загазованості. Однак слід мати на увазі, що цей спосіб зварювання супроводжується іонізуючим випромінюванням, потужним ультрафіолетовим і видимим випромінюванням, а також шумом.

Лазерне зварювання. Відомо, що лазерне випромінювання становить небезпеку для людини. Пряме і віддзеркалене випромінювання здатне впливати на шкіру, органи зору, нервову систему. Крім того робота оптичного квантового генератора супроводжується ультразвуком, генерацією рентгенівського випромінювання та утворенням часток високих енергій, що проникають в організм. У зв'язку з цим процес лазерної обробки має бути максимально автоматизованим і виключати участь людини.

Ацетиленово-кисневе зварювання та різання. Ацетилен малотоксичний, але містить дуже шкідливі домішки (фосфін, аміак, сірко-

водень), що збільшують його токсичність. На початковій стадії різання утворюється значна кількість оксиду вуглецю, а також оксиди азоту. Можливе утворення вибухонебезпечної суміші при накопиченні в повітрі більше 1,5 % ацетилену.

Плазмово-дугове зварювання і різання. Застосування плазмово-лугового різання вимагає спеціальних заходів щодо створення сприятливих умов праці. Це викликане тим, що для стійкої роботи електродів (вольфрамових, гафнієвих, цирконієвих та ін.) їх стабілізують присадками рідкоземельних металів, пари яких дуже отруйні. Крім того, плазмово-дугове зварювання і різання застосовується для легованих та кольорових металів і сплавів, аерозолі яких небезпечні для здоров'я. При інтенсивній роботі однієї машини під час розкроювання низьковуглецевої сталі товщиною 12...40 мм концентрація аерозолю в зоні дихання становить біля 2000 мг/м3. Вміст оксидів азоту в повітрі робочої зони може в 10 разів перевищувати ГДК. Утворюється озон. Процес супроводжується великим шумом (120 дБА), переважно в комбінації з ультразвуком. Дуже несприятливим є сильне випромінювання в оптичному діапазоні (інфрачервоне, ультрафіолетове і видиме), яке супроводжує всі види плазмової обробки.

У зарубіжній і вітчизняній літературі вказується, що ступінь шкідливості основних способів зварювання зростає в такому порядку: газове зварювання, зварювання неплавким електродом, зварювання у вуглекислому газі, дугове зварювання покритими електродами, плазмово-дугове зварювання і різання.

1.5, ТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИДІЛЕНЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ

Для фахівців у галузі зварювання особливий інтерес становлять технологічні способи зниження рівня виділення ЗА, які полягають в удосконаленні (у гігієнічному відношенні) зварювальних матеріалів, технологій, обладнання та виборі оптимальних режимів зварювання. Ці способи засновані на використанні закономірностей процесів утворення ЗА. В даному розділі викладено систематизований огляд способів поліпшення гігієнічних характеристик процесів основних видів дугового зварювання, запропонованих вітчизняними та зарубіжними дослідниками, а також автором даного посібника.

В таблиці 1.6 представлені фактори, що визначають хімічний склад та рівень виділення ЗА при застосуванні найбільш розповсюджених видів дугового зварювання. Основним способом по-

ліпшення гігієнічних характеристик зварювальних матеріалів як видно з таблиці, безумовно, є зміна хімічного складу зварювального матеріалу (складу покриття та електродного стрижня, флюсу зварювального дроту), захисного газу, а також вибір відповідного режиму зварювання. Ця задача непроста, оскільки основною потребою зварювального процесу залишається забезпечення якості та необхідних властивостей зварного шва. Тому в складі зварювальних матеріалів завжди існують токсичні хімічні речовини (марганець, хром, нікель, фтор та ін.), без наявності яких неможливо забезпечити необхідні властивості зварних з'єднань. Однак можливості удосконалення гігієнічних характеристик зварювальних матеріалів зазначеним способом все ж існують.

1.5.1. Вибір хімічного складу зварювальних матеріалів

Хімічний склад ЗА на 80-90 % зумовлений складом зварювального матеріалу. Тому раціонально вивчити вплив складу зварювальних матеріалів на утворення ЗА та оцінити можливості зниження їх виділень за рахунок удосконалення складу цих матеріалів.

Оскільки джерелами утворення ЗА є металевий та шлаковий розплави, для забезпечення мінімального виділення ЗА основне значення мають такі моменти:

—  покриття електрода, флюс або серцевина порошкового дроту (ГІД) стримують утворення ЗА з металевого розплаву;

—  покриття електрода, флюс або серцевина ПД самі по собі є джерелами ЗА;

—  аерозоль, що утворюється із покриття електрода, флюсу або серцевини ПД, хімічно взаємодіє з аерозолем із металевого розплаву.

В процесі зварювання електродне покриття, флюс або серцевина ПД плавляться, утворюючи шлак, який, виконуючи основну функцію захисту металічного розплаву від навколишньої атмосфери, у той же час перешкоджає випаровуванню з нього летких легованих елементів. Тому потенційно токсичні метали, що необхідні для забезпечення потрібних фізико-механічних властивостей зварного шва, бажано вводити, коли це можливо, у дріт (електродний стрижень), ніж в електродне покриття, флюс або серцевину ПД.

Деякі леткі складові зі шлакової основи (оксиди лужних металів І фтористі сполуки) легко переходять в ЗА, тоді як більш тугоплавкі оксиди магнію, що утворилися з карбонату магнію, і оксиди титану переходять у ЗА в малих кількостях. Деякі компоненти шлакової основи, особливо карбонат кальцію, під час зварювання розкладаються з утворенням вуглекислого газу, який діє як захисний газовий бар'єр між атмосферою, що окислює, і розплавленим металом, захищаючи його від переходу в аерозоль за рахунок окислення.

Частина ЗА, що утворилася із металевого розплаву, може вступати в хімічну взаємодію з компонентами аерозолю, який виділяється зі шлаку, утворюючи солі, силікати, шпінелі та складні сполуки оксидів, у результаті чого токсичність компонентів ЗА може посилюватися або послаблюватися. Небезпечним наслідком такої взаємодії між металічним та шлаковим аерозолем є поява в ЗА (переважно при зварюванні нержавіючих сталей) великих кількостей високотоксичного канцерогенного шестивалентного хрому, який утворюється у вигляді хроматів натрію і калію (Nа2СгО4, К2СгО4) у результаті взаємодії хрому, наявного в стрижні електродів, зварювальному дроті та в шлаковій основі, з Nа2О та К2О зі шлакової основи. Тому для зменшення канцерогенної безпеки зварних матеріалів необхідно зменшити вміст лужних металів у складі електродного покриття, флюсу тощо, або ж для повного усунення можливого канцерогенного ефекту зварювання металів, що містять хром, необхідно виконувати механізованим способом у захисних газах дротом суцільного перетину або під плавленим флюсом без домішок сполук лужних металів.

Відповідно до зарубіжних та власних даних розробників покритих електродів Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона, хімічний склад ЗА в основному залежить від вмісту в покритті та електродному стрижні компонентів, які характеризуються високою пружністю парів (марганець, лужні метали, фтористі сполуки та ін.), і від основності шлаку, що утворюється в результаті плавлення покриття. Основність шлаку впливає на інтенсивність доступу в ЗА сполук лужних та лужноземельних металів (К2О, Na2O, МgО, СаО). Для зменшення рівня виділень ЗА необхідно збільшити кислотність шлаку з метою підвищення в ньому вмісту структуроутворюючих аніонів кремнію, титану та алюмінію, які знижують інтенсивність випарування калію, натрію, магнію і кальцію, та зменшувати вміст карбонатів магнію, магнезиту, целюлози і т. п., а також алюмосилікатів калію і натрію (рідке скло, слюда, польовий шпат тощо).

Найсприятливішими в гігієнічному відношенні є низькотоксичні електроди з покриттям рутилового виду, розроблені свого часу, для заміни руднокислих електродів. Так, при застосуванні елект-

родів АНО-1 питоме виділення ЗА, зокрема марганцю, в 4—5 разів менше порівняно з електродами ЦМ-7.

Під час зварювання високолегованими електродами з фтористокальцієвим покриттям (газо- та шлакоутворююча основа: СаF2-СаСO3-SіО2) основними токсичними компонентами ЗА, що виділяються в повітря, є сполуки хрому, нікелю, розчинні та нерозчинні фториди, а також газоподібні НF і SіF4. При застосуванні електродів з рутил-фтористокальцієвим покриттям (ТiO2-СаF2-СаСО3-SіО2), в яких значна частина СаF2 i СаСО3 замінена рутилом (ТіО2), рівень виділення твердих та газоподібних фторидів значно знижується. Це пов'язано зі зменшенням в електродному покритті чистини СаF2. Крім того, введення в зварювальний шлак ТіО2 стримує виділення летючих фторидів завдяки більш високій температурі випарування ТіF4, порівняно з SіF4. Встановлено також, що високопродуктивні електроди, які легують метал шва через стрижень, забезпечують зменшення виділень сполук хрому в порівнянні з електродами, легуючими метал через покриття.

Розглянуті закономірності використані також при вдосконаленні гігієнічних характеристик порошкових дротів, процес зварювання якими зазвичай характеризується підвищеним рівнем виділень шкідливих речовин (зокрема сполук фтору) порівняно зі зварюванням дротом суцільного перерізу. Разом з тим, наявність у дроті шлакоутворюючої серцевини дає можливість вибирати шлакову основу, яка забезпечує мінімальний рівень утворення шкідливих речовин, особливо твердих та газоподібних сполук фтору.

Інтенсивність утворення ЗА під час механізованого зварювання у вуглекислому газі дротом суцільного перерізу залежить від характеру переносу електродного металу і збільшується з підвищенням його розбризкування. Застосування ж порошкового Дроту замість дроту суцільного перерізу дозволяє за рахунок наявності в її серцевині шихтових домішок лужних металів, які стабілізують горіння дуги, знижувати розбризкування електродного металу і тим самим зменшувати рівень виділень ЗА.

Вченими запропоновано спосіб розрахунку та регулювання токсичності ЗА, які утворюються під час зварювання порошковими дротами та дротами суцільного перерізу. Цей спосіб ґрунтується на зниженні токсичності ЗА шляхом введення в розплав розрахованої (на основі встановленої математичної моделі випарування) кількості елемента-регулятора, який має аномальну (на 2—3 порядки більшу) відносну летючість його пари та високу — більше 5 мг/м3 — граничне допустиму концентрацію його аерозолю. Для зварювання бронзи в ролі елемента-регулятора використали цинк, а для алюмінієвих сплавів — цинк та магній. Розрахунки показали, що при введенні в порошковий дріт 0,35% цинку необхідний повітрообмін вентиляції можна зменшити у вісім разів, що приблизно відповідає такому ж зниженню токсичності ЗА, який утворився під час зварювання даним дротом.

Удосконалення складу зварювальних флюсів з метою поліпшення їх гігієнічних властивостей здійснювалося шляхом зміни його шлакової основи. Відомі висококремнисті марганцеві флюси марок АН-348, ОСЦ-45 та АН-60 мають відносно високу токсичність, зумовлену наявністю в них великих кількостей фтористого кальцію. Ефективним засобом зниження виділень летючих фторидів під час розплавлення флюсу є введення до його складу оксиду титану замість деякої кількості фтористого кальцію і діоксиду кремнію, які становлять основну частину від загальної кількості аерозолю, що утворюється. При цьому знижується рівень виділень ЗА і вміст у його складі фтористого кальцію, фтористого водню та тетрафтористого кремнію. Це пояснюється більш високою температурою випарування оксиду титану і тетрафтористого титану, що утворюється в результаті взаємодії оксиду титану з фтористим кальцієм, і має підвищену температуру випаровування порівняно з тетрафтористим кремнієм. На основі отриманих результатів були розроблені нові серійні флюси марок АН-36, АН-64 та АН-65, За даними санітарно-гігієнічних та біологічних випробувань вони виявили значну перевагу перед флюсами АН-60 та АН-348.

1.5.2. Вибір складу захисного газу

При механізованому зварюванні в захисних газах рівень утворення ЗА та його хімічний склад значною мірою залежать від окислювальної здатності захисного газу. Активний газ С02, виконуючи захисні функції металу шва, водночас є окислювачем і сприяє утворенню ЗА як за рахунок випарування, так і за рахунок окислення електродного та основного металу. Тому зварювання в СО2 характеризується відносно високим рівнем виділення ЗА, а також шкідливих газоутворюючих компонентів СО, N0, NО2. Уведення до складу захисної суміші інертного газу (Аг) послаблює її окислювальну здатність і тим самим знижує рівень виділень ЗА, оскільки при цьому його утворення відбувається тільки за рахунок випарування металу. Крім того, зменшення утворення ЗА пояснюється зміною характеру переносу електродного металу (при зварюванні в аргонових сумішах він стає струменевим) та зниженням рівня його розбризкування. Так, при використанні захисного газу у вигляді суміші вуглекислого газу (30%) із аргоном (70%) замість вуглекислого газу інтенсивність утворення ЗА під час зварювання на оптимальних режимах знижується більш ніж удвічі, а питомі виділення ЗА — у 2,5 рази. При використанні захисного газу, який містить 25% вуглекислого газу, 70% аргону та 5% кисню, що підвищує окислювальну здатність захисного середовища порівняно із захисним газом (30% вуглекислого газу та 70% аргону), рівень виділень ЗА дещо підвищується.

Слід також ураховувати, що під час зварювання в аргонових сумішах різко підсилюється інтенсивність ультрафіолетового випромінювання зварювальної дуги, що спричиняє підвищене утворення озону. Причому озон утворюється не тільки в зоні дуги, але й на деякій відстані від неї, зменшуючи свою концентрацію пропорційно відстані від дуги. Тому виникають додаткові проблеми, пов'язані з локалізацією озону в об'ємі зварювального приміщення або з необхідністю екранування випромінювання дуги.

Стримувати утворення ЗА шляхом послаблення окиснення електродного металу можна як за рахунок зміни складу захисного середовища, так і за рахунок збільшення площі газового захисту. Якщо просто збільшити швидкість подачі захисного газу, то це може мати протилежний ефект, так як підвищена швидкість струменю захисного газу може призвести до. затягування в зону дуги кисню з навколишньої атмосфери. Зазвичай кращий захист забезпечується при низьких швидкостях подачі захисного газу, однак він може здуватися протягами повітря. Оптимальний газовий захист можна забезпечити за рахунок збільшення його площі шляхом застосування другого газового сопла коаксиально першому.

1.5.3. Вибір технологічних параметрів режиму зварювання

Регулювання режиму зварювання (сили зварювального струму та напруги дуги) приводить до зміни рівня виділень ЗА. Залежності рівнів виділень ЗА від режиму зварювання мають складний вигляд: зі збільшенням величини зварювального струму та одночасно напруги дуги інтенсивність утворення ЗА спочатку підвищується, потім знижується до певного мінімального значення, після чого знову починає зростати. При цьому питомі виділення ЗА в основному знижуються (див. рис. 1.4; 1.5; 1.6; 1,7).

Такі складні залежності рівнів виділень ЗА від режиму зварювання пояснюються впливом на процес виділення ЗА потужності луги, характеру переносу електродного металу та рівня його розбризкування, що залежить, у свою чергу, від складу зварювальних дротів, захисного газу та режиму зварювання. На ділянці режимів зварювання, у межах якої інтенсивність утворення ЗА збільшується при підвищенні зварювального струму, зварювальний процес супроводжується коротким замиканням дугового проміжку краплями електродного металу, а вибухи перемичок посилюють інтенсивність викиду пари за межі дуги. Аналогічним змінам у рівні виділень ЗА сприяє збільшення довжини дуги, а відповідно, і часу переносу та випарування крапель металу. При переході до крапельного або струменевого переносу без замикань дугового проміжку, а. також по мірі занурення дуги у ванну, шо викликано подальшим; збільшенням зварювального струму,  інтенсивність утворення ЗА: починає знижуватися та досягає мінімуму при повному зануренні дуги.

Отже, при зварюванні в захисних газах дротом суцільного перерізу в межах технологічно допустимих режимів зварювання існує ділянка зменшеного виділення ЗА. Як видно з рис. 1.4 та 1.5, під час зварювання в СО2 сталі СтЗсп дротом Св-08Г2С діаметром 2 мм (струм постійний зворотної полярності) в інтервалі 400...430 А інтенсивність утворення ЗА знижується від 1.50 до 0,75 г/хв, а питомі виділення — від 14,00 до 4,50 г/кг. Підвищення зварювального струму з режиму, який звичайно застосовується (400 А) до рекомендованого з гігієнічних позицій (430 А) дозволяє при зберіганні продуктивності процесу знизити питомі виділення ЗА більш ніж утричі і відповідно зменшити об'єми необхідної вентиляції. Ділянка різкого зниження інтенсивності виділень ЗА відповідає різкому зануренню дуги в основний метал і відбувається при певних значеннях потужності дуги, що визначається насамперед діаметром зварювального дроту (у даному випадку — 12,3 кВт).

Ділянка значень сили струму, що забезпечує мінімальне виділення ЗА (0,7...0,8 г/хв), під час зварювання в аргонових сумішах перебуває в межах 370...500 А, а при зварюванні у вуглекислому газі — у межах 420...500 А. Завдяки тому, що ділянка струму з мінімальними виділеннями ЗА під час використання аргонових сумішей починається при більш низьких значеннях зварювального струму, ніж у випадку зварювання в СО2, застосування цих сумішей розширює можливості маневрувати в технологічно допустимому діапазоні режимів зварювання та знижувати виділення аерозолю.

Дослідження залежностей рівнів виділень ЗА від режиму зварювання та діаметру зварювального дроту (див. рис. 1.6 і 1.7) показують, що при використанні дроту меншого діаметра (1,6 мм) на режимах, які зазвичай застосовують, порівняно зі зварюванням дротом, діаметром 2,0 мм, інтенсивність утворення ЗА знижується приблизно вдвічі, питомі виділення — у 2,5 рази. При цьому максимум та мінімум інтенсивності виділень (рис. 1.6) відбуваються при більш низьких значеннях зварювального струму, що пояснюється впливом на виділення аерозолю змін характеру переносу електродного металу. При застосуванні дротів меншого діаметра ці зміни характеру переносу металу і відповідно ділянка режимів, яка забезпечує мінімальне виділення аерозолю, починається при більш низьких значеннях зварювального струму, що дозволяє значно знизити рівень шкідливих виділень за рахунок як вибору відповідного режиму зварювання, так і застосування дротів меншого діаметра (див. рис. і.6 і 1.7).

Таким чином, при розробці технологічних рекомендацій щодо зниження рівня шкідливих виділень під час механізованого зварювання в захисних газах необхідно керуватися такими закономірностями утворення ЗА:

1.  Хімічний склад аерозолю, що утворюється під час зварювання в захисних газах, визначається в основному складом зварювального дроту та захисного газу.

2.  Інтенсивність утворення ЗА залежить, по-перше, від потужності зварювальної дуги; по-друге, від характеру переносу електродного металу і ступеня його розбризкування, також залежного від характеру переносу електродного металу. Останній, у свою чергу, визначається режимом зварювання, складом зварювального дроту та захисного газу.

3.  Під час зварювання на режимах з коротким замиканням дугового проміжку утворенню та виділенню ЗА в навколишню атмосферу сприяють, по-перше, різке підвищення тиску в зоні дуги в результаті вибуху перемички електродного металу, що є причиною розбризкування, і, по-друге, додаткове випарування з бризок цього металу. Рівень розбризкування електродного металу визначається складом зварювального дроту, окислювальною властивістю захисного газу та режимом зварювання.

4.  Підвищення окислювальної спроможності захисного газу збільшує рівень утворення ЗА. Тому введення до складу захисної атмосфери інертного газу (наприклад аргону) знижує рівень виділень ЗА,

5.  Збільшення інтенсивності утворення ЗА з підвищенням зварювального струму та напруги дуги спостерігається під час переносу металу з короткими замиканнями. З переходом до краплинного переносу без замикань дугового проміжку або до струменевого переносу інтенсивність утворення ЗА починає знижуватися і досягає мінімуму при зануренні дуги у зварювальну ванну.

6.   Для  кожного діаметра зварювальних дротів існують  певні значення зварювальних струмів, при яких виділяється максимальна  кількість  ЗА,   і ділянка  струмів,  що  забезпечує  мінімальну інтенсивність утворення аерозолю.

7.  При виборі технології зварювання необхідно керуватися системою "склад — режим зварювання", оскільки для кожної марки зварювального дроту існують свої певні значення зварювальних струмів, що забезпечують мінімальні виділення аерозолю.

1.5.4. Вибір виду зварювального обладнання

З вище наведених закономірностей також випливає, що знижувати рівень утворення ЗА можна шляхом застосування високоіндуктивних джерел енергії, які, обмежуючи підвищення сили струму під час короткого замикання, зменшують силу вибуху металічної перемички між дротом та зварювальною ванною, а також шляхом застосування транзисторних зварювальних джерел енергії з електронним керуванням вихідного сигналу, що дозволяє керувати переносом електродного металу.

Одним із способів зменшення рівня виділення ЗА за рахунок керування переносом електродного металу є зварювання імпульсним модульованим струмом. Цей спосіб зварювання, порівняно зі зварюванням неперервним струмом, дозволяє повніше реалізувати можливість зниження концентрації токсичного марганцю в ЗА за . рахунок нерівномірного утворення аерозолю, більш значущого при зварюванні модульованим струмом, а також зменшити загальну інтенсивність виділення ЗА без зниження продуктивності і коефіцієнта розплавлення електродного металу. Модулювання струму (його періодичне зниження під час пауз) при зварюванні дозволяє ^ послабити інтенсивність виділень ЗА порівняно зі звичайним дуговим зварюванням унаслідок зменшення кількості теплоти, що виділяється в зоні зварювання. При цьому зниження загальної потужності дуги за рахунок пауз зменшує непотрібний надлишок енергії, яка має місце при зварюванні неперервним струмом і яка йде на перегрівання та випарування матеріалів, що розплавляються. Інтенсивність утворення ЗА послаблюється зі зменшенням струмів імпульсу і паузи, часу імпульсу та зі збільшенням тривалості паузи. Необхідно також пам'ятати, що при використанні даного процесу на зварника може негативно впливати пульсація яскравості низькочастотної модуляції.

1.5.5. Вибір способу зварювання

Аналіз розрахункових даних необхідного об'єму повітря, який забезпечує за допомогою вентиляції розбавлення шкідливих речовин ЗА до ГДК, показує, що вибір способу зварювання (якщо дозволяють вимоги до якості зварного шва) дає можливість суттєво впливати на умови праці зварників (табл. 1.7). Так, наприклад, застосування напівавтоматичного зварювання у вуглекислому газі дротом суцільного перерізу типу Св-08Г2С замість ручного зварювання електродами загального призначення або порошковими дротами дозволяє знизити вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони в середньому більш ніж удвічі, відповідно зменшити повітрообмін вентиляції і цим самим удвічі підвищити економічний ефект за рахунок зниження витрат на електроенергію для вентилювання.

Таблиця 1.7. Вимоги до продуктивності вентиляції

| Спосіб дугового зварювання, зварювальний матеріал | Необхідний об'єм вітря вентиляції, м | по-3/кг |
| --- | --- | --- |
| Ручне зварювання вуглецевих та низьколегованих сталей електродами загального призначення марок АНО, УОНИ, МРтаіІІ. | 1800.. .6600 |
| Зварювання сталі порошковими дротами марок ПП-ДСК, ПІЇ-АН та ін. | 1900... 7300 |
| Напівавтоматичне зварювання у вуглекислому газі дротами Св-08Г2С, Св-10Г2-Н2-СНТ, ЗП-245 | 2000... 31 00 |
| Ручне зварювання алюмінію в аргоні неплавким електродом | 1000 |
| Напівавтоматичне зварювання алюмінію в аргоні дротом типу АМГ | 7500.. .8800 |
| Автоматичне зварювання сталі під флюсом марок АН, ФН, ОСЦ-45, 48-ОФ та ін. | 40... 400 |
| Автоматичне зварювання сталі під керамічними флюсами марок АНК, ЖС, К, КС | 70.. .1100 |

Застосування зварювання під плавленими флюсами замість ручного зварювання електродами або порошковими дротами дає можливість у середньому у 20...40 разів зменшити повітрообмін вентиляції залежно від марки застосовуваних зварювальних матеріалів або флюсів. Зварювання алюмінію неплавким електродом замість зварювання дротом типу АМГ знижує інтенсивність повітрообміну більш ніж у 7 разів.

Використання напівавтоматичного зварювання чавуну спеціальними дротами на основі сплаву міді та нікелю замість ручного зварювання покритими електродами МНЧ-2 та ОЗЧ-2, які містять також, крім указаних елементів, марганець і фтор, дозволяє знизити інтенсивність виділення шкідливих речовин у декілька разів (загальну кількість ЗА — у 3...4, марганцю — до 3, міді — в 1,5, нікелю — більше 3), а також уникнути надходження в повітря робочої зони сполук фтору.

Застосування для зварювання чавуну дротів на основі заліза марок Св-08 та Св-08Г2С дозволяє ще суттєвіше поліпшити гігієнічні характеристики ЗА за рахунок повного виключення з їх складу міді та нікелю. При застосуванні цих дротів повітрообмін вентиляції можна зменшити у 3...28 разів порівняно зі зварюванням дротами на основі міді та нікелю, а також дротом марки ПАНЧ-11.

1.5.6. Рекомендації щодо зниження рівня виділення зварювального аерозолю

Незважаючи на те, що зварювальні матеріали та обладнання створюються з метою задовольнити вимоги щодо якості шва і забезпечити високу продуктивність праці, усе суворішими стають вимоги щодо забезпечення необхідної чистоти повітря у виробничому приміщенні. Для задоволення цих взаємосуперечливих вимог усе частіше приходять до компромісних рішень, які дозволяють певною мірою поліпшити і гігієнічні характеристики процесів зварювання. Широкі можливості для зменшення виділень ЗА та його токсичності можна здійснити шляхом зміни складу зварювального матеріалу. Багато з таких змін можна здійснювати, уникаючи негативного впливу на зварювальний процес. Це необхідно враховувати на стадії розробки нових матеріалів або вдосконалення вже існуючих, керуючись при ньому викладеними в даному розділі закономірностями. При розробці технології зварювання вибір режиму необхідно здійснювати в кожному конкретному випадку з урахуванням вимог до зварюваної конструкції. Деяких поліпшень гігієнічних характеристик можна досягти шляхом специфічних змін зварювального обладнання: застосуванням джерел живлення, що дозволяють керувати переносом електродного металу, використанням під час зварювання модульованого струму, а також зміною (при зварюванні в захисних газах) конструкції пальника. Слід також враховувати, що існують різні способи зварювання, не завжди взаємозаміювані, однак залежно від конкретних умов зварювання та вимог до швів усе ж таки є можливості вибирати в деяких випадках ті способи, які дозволяють значно поліпшити умови праці.

Для забезпечення максимального поліпшення гігієнічних характеристик зварювальних процесів необхідно керуватися системним підходом. Для того щоб звести шкідливість ЗА та його дію на організм до мінімуму необхідно вибирати оптимальне поєднання таких технологічних способів зниження рівня виділення шкідливих речовин:

1.  По можливості необхідно застосовувати способи зварювання та види зварювальних матеріалів, що забезпечують знижений рівень виділень ЗА.

2.   Необхідно вибирати режими зварювання, які забезпечують мінімальне виділення ЗА, або уникати режимів, при яких утворюється підвищена кількість аерозолю.

3. Для зменшення виділень ЗА (при зварюванні покритими електродами, під флюсом та порошковим дротом) необхідно збільшувати у складі зварювальних шлаків вміст структуроутворюючих аніонів кремнію, титану та алюмінію при одночасному скороченні в ньому вмісту калію, натрію, магнію та кальцію. При можливості необхідно  використовувати  зварювальні  матеріали  зі  шлаковою основою рутилового типу.

4.  Для зниження у складі ЗА канцерогенного шестивалентного хрому слід зменшити у складі шлакоутворюючої основи вміст оксидів калію та натрію.

5.  Бажано обмежувати у складі шлаку вміст летких сполук марганцю і фтору.

6.  Легувати метал зварного шва бажано шляхом уведення хрому, нікелю та марганцю до складу стрижня електрода, а не в покриття.

7.  Знижувати токсичність ЗА можна шляхом уведення до складу зварювальних матеріалів певної кількості елемента-регулятора, що має високу відносну летючість пари (на 2...З порядки вище порівняно зі шкідливою речовиною, вміст якої необхідно зменшити у складі ЗА) та значну (більше 5 мг/м3) ГДК його аерозолю.

8.  При зварюванні в захисних газах для послаблення виділень ЗА необхідно зменшити окислювальну здатність захисного газу (суміші) шляхом уведення до його складу інертного газу (аргону).

9.  При механізованому зварюванні в захисних газах доцільно застосовувати зварювальні дроти малих діаметрів.

10.  При зварюванні в захисних газах бажано збільшувати площу поверхні газового захисту шляхом застосування спеціального сопла з подвійною подачею газу.

11.  Знижувати рівень утворення ЗА можна шляхом застосування спеціальних джерел  струму,  які дозволяють керувати  переносом електродного металу, послабляти його розбризкування та зменшувати непотрібний надлишок енергії дуги, що йде на випаровування.

Розділ 2. ПРОМИСЛОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ

2.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Вентиляція — процес повітрообміну у виробничих приміщеннях, який забезпечує нормовані значення параметрів мікроклімату та чистоту повітря.

При проектуванні вентиляції необхідно дотримуватися таких вимог:

1.   Вентиляція має забезпечувати необхідну чистоту повітря та параметри мікроклімату виробничого приміщення відповідно до ГОСТ 12.1.005-88.

2.   Загальнообмінна вентиляція має забезпечувати ефективний баланс між об'ємами повітря, що надходять до приміщення та видаляються з нього.

3.  Система вентиляції не повинна створювати додаткових шкідливих і небезпечних факторів (переохолодження, перегрів, шум, вібрація, пожежовибухонебезпека).

4.  Вентиляційне обладнання не повинно заважати рухові внутрішньоцехового   транспорту,    знижувати    продуктивність   праці, впливати на якість продукції.

5.   Вентиляція повинна забезпечувати економічність та надійність при експлуатації.

2,2. ВИДИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Системи вентиляції умовно можна класифікувати за такими основними, ознаками:

—  спосіб організації повітрообміну (природна, механічна та змішана (застосовується і природна, і механічна вентиляція));

—  спосіб подачі та видалення повітря (припливна, витяжна та припливно-витяжна);

—  призначення (загальнообмінна та місцева);

—  тривалість дії (робоча, аварійна).

Природна вентиляція. При природній вентиляції повітрообмін здійснюється під дією природних сил — різниці густини теплого повітря всередині приміщення, більш холодного зовнішнього та сили вітру.

Природна вентиляція буває неорганізованою, якщо здійснюється через відчинені вікна, двері (рис. 2.1, а) або щілини у зовнішніх огороджувальних конструкціях (інфільтрація), та організованою і регульованою (аерація).

Рис. 2.1.

Способи

вентиляції:

д - природна; б — загаль-

нообмінна

механічна

Аерація застосовується у приміщеннях з невеликим аеродинамічним опором, які мають значні виділення теплоти і вимагають великих витрат припливного зовнішнього повітря без попередньої його обробки (котельні, складальні цехи без зварювання, приміщення складів та ін.), а також коли не конденсується волога із повітря на будівельних конструкціях та не утворюється туман. Здійснюється аерація за допомогою аераційних ліхтарів, спеціальних вентиляційних каналів, фрамуг та вікон.

Принцип дії аерації бу-

Рис.2.2

2_ Рис. 2.2. Схема аерації цеху за допомогою ліхтаря із вітрозахисними щитами:

1 — джерела тепловиділення; 2 — вітрозахисні щити

дівлі (приміщення) великого об'єму при наявності джерел тепловиділення показано на рис. 2.2. Зовнішнє повітря надходить з низу приміщення через приливні прорізи (вікна або фрамуги), асимілює забруднювачі (надлишки тепла, вологи, шкідливі речовини), нагрівається, підіймається догори конвективними струминами і виходить з приміщення через витяжні прорізи аераційного ліхтаря. У приміщенні створюється спрямована циркуляція повітря. При спрямованій циркуляції виникає незначне розрідження, що спричиняє підсмоктування зовнішнього холодного (більш важкого) повітря. У теплий період року, коли різниця температур внутрішнього і зовнішнього повітря незначна, відчиняється найбільша кількість фрамуг, при цьому свіже повітря надходить через нижній ряд прорізів на рівні 0,3...1,8 м від підлоги. У холодний період року, щоб запобігти охолодженню працівників, надходження зовнішнього повітря регулюють в обмеженій кількості за допомогою верхнього ряду прорізів, який розташовують на рівні не нижче 4 м від підлоги,

Ефективність аерації забезпечується вітрозахисними щитами (сталь, азбестоцемент), які запобігають дії лобового вітру на потік вентильованого повітря.

Процес природного повітрообміну буде тим інтенсивнішим, чим більшою буде різниця температур внутрішнього і зовнішнього повітря та вища швидкість вітру v. Вітер, незалежно вії його напрямку, створює ще одну зону розрідження у просторі між щитами та стінками ліхтаря, яке сприяє вилученню забрудненого повітря.

У багатоповерхових будівлях та приміщеннях невеликих об'ємів замість ліхтарів використовують витяжні аераційні шахти (канали в стінах), які закінчуються зонтами для захисту від атмосферних опадів або дефлекторами.

Дефлектор (рис. 2.3) підсилює аерацію. Вітровий потік будь-якого напрямку при обтіканні дефлектора створює навколо його поверхні додаткове розрідження, що викликає тягу забрудненого повітря із витяжної труби. Ефективність дефлектора зростає зі збільшенням швидкості вітру і висоти установки над

Рис. 2.3. Дефлектор конструкції ЦАГТ:

/ — витяжна труба; 2 — протидощовий ковпак (зонт); 3 — конус, що запобігає зворотній тязі повітря у приміщення; 4 — зовнішня оболонка

дахом будівлі.

Перевагами природної системи вентиляції є простот; конструктивного виконанні та експлуатації, а також ї економічність завдяки відсутності витрат енергії на переміщення великих об'ємів повітря. До недоліків природної вентиляції можна віднести залежність ефективності вентиляції від температури та швидкості зовнішнього повітря, неможливість очищення і регулювання параметрів (температура, відносна вологість) припливного та забрудненого повітря, що надходить в атмосферу.

Механічна вентиляція. Механічна вентиляція — комплекс вентиляторів і повітроводів, що забезпечує постійний повітрообмін у приміщенні незалежно віл зовнішніх метеорологічних умов. При

потребі вмикаються пристрої для обробки повітря, яке надходить до приміщення (підігрівання, охолодження, зволоження чи осушення), та забрудненого повітря (очищення), яке викидається назовні.

При механічній вентиляції організований рух повітря виникає за рахунок різниці тисків (напорів), що створюється вентиляторами. Вона застосовується у вентиляційних системах зі значними аеродинамічними опорами, які виникають у разі складної обробки та розподілу повітря. Механічна вентиляція може бути припливною чи витяжною, припливно-витяжною, а також загальнообмінною та місцевою.

У системах механічної вентиляції рух повітря здійснюється переважно вентиляторами (повітродувними машинами осьового чи відцентрового типу) і в деяких випадках — ежекторами. Осьовий вентилятор являє собою розташоване в циліндричному кожусі лопаткове колесо, при обертанні якого повітря, що надходить у вентилятор, під дією лопаток переміщується в осьовому напрямку. Перевагами осьових вентиляторів є простота конструкції, велика продуктивність, можливість економічного регулювання продуктивності та реверсування потоку повітря. Недоліками таких вентиляторів є мала величина тиску (ЗО.,.300 Па) і підвищений шум. Відцентровий вентилятор складається із спірального корпуса з розміщеним усередині лопатковим колесом, при обертанні якого повітря, що надходить через вхідний отвір, потрапляє в канали між лопатками колеса і під дією відцентрової сили переміщується по цих каналах, збирається корпусом і викидається через випускний отвір. Тиск вентиляторів такого типу може досягати більше 10 000 Па. Залежно від складу переміщуваного повітря вентилятори можуть виготовлятися з різних матеріалів і бути різної конструкції (звичайного, пилового, антикорозійного, вибухобезпечного виконання).

При виборі вентиляторів треба знати, якими мають бути необхідна продуктивність, створюваний тиск і в деяких випадках — конструктивне виконання. Повний тиск вентилятора витрачається на подолання опорів на всмоктувальному і нагнітальному повітроводі при переміщенні повітря.

Припливна система вентиляції (рис. 2.4, а) забирає зовнішнє повітря вентилятором через фільтр для очищення від пилу, а також через калорифер для підігріву повітря чи кондиціонер, яке потім подається до приміщення, де створюється надлишковий тиск. Забруднене повітря виходить назовні через двері, вікна, ліхтарі та щілини або інші приміщення неочищеним. Припливні сіп теми застосовуються для ветиляції приміщень, в яких І допускається потраплянь забрудненого повітря знадвору чи суміжних приміщень. Припливні системи вентиляції також компенсують повітря, що витягується місцевими відсмоктувачами та витрачається на технологічні потреби: вогневі процесі компресорні установки, пневмотранспорт і ін.

Звичайно при промисловому монтажі вентиляційної обладнання пилоочисний фільтр, калорифер, вентилі тор та розподільну систему повітроводів розташовують в окремому приміщенні — вентиляційній камері, яка будується із вогнетривких матеріалів (бетон, цегла, метал).

Витяжна система вентиляції (рис. 2.4, б) через мережу повітроводів видаляє за допомогою вентилятора забру-

5 Рис. 2.4. Схеми механічної вентиляції:

а) припливна: 1 — пилоочисний фільтр; 2 — калорифер; 3 — вентилятор; 4 — магістральний повітровод; 5 — вентиляційні нагнітальні насадки; б) витяжна: 1 — вентиляційні забірні насадки; 2 — магістральний повітровід; 3 — очисник забрудненого повітря; 4 — вентилятор

нене повітря, яке перед викидом в атмосферу очищується. При цьому в приміщенні створюється знижений тиск, унаслідок чого повітря підсмоктується знадвору через вікна, двері, щілини конструкції або із суміжних приміщень. Витяжні системи доцільно застосовувати:

•  якщо шкідливі виділення даного приміщення не повинні поширюватися на інші;

•  для приміщень із короткочасним перебуванням людей та при невеликих кількостях витяжного повітря.

Припливно-витяжна система вентиляції складається з двох окремих систем — припливної та витяжної, які одночасно подають до приміщення чисте повітря та витягують із нього забруднене. Припливно-витяжні системи є найпоширенішими у промисловості, тому що вони якнайбільше відповідають умовам створення нормованих параметрів повітря у робочій зоні виробничих приміщень.

Обсяг припливу повітря до приміщення має відповідати обсягу витяжки. Різниця між цими обсягами не повинна перевищувати 10...15%. Для виключення витоків із приміщень з підвищеним рівнем забруднення обсяг повітря, що видаляється з них, повинен перевищувати обсяг припливного повітря. У такому приміщенні створюється незначне зниження тиску порівняно з тиском у зовнішньому середовищі або в суміжних приміщеннях, куди не повинні проникати шкідливі речовини. Можлива організація повітрообміну, коли обсяг припливного повітря більший обсягу повітря, що видаляється. При цьому в приміщенні створюється надлишковий тиск порівняно з атмосферним, що виключає проникання забруднюючих речовин до даного приміщення.

При організації повітрообміну свіже повітря необхідно подавати до тих частин приміщення, де концентрація шкідливих речовин мінімальна, а видаляти — з найбільш забруднених зон.

Іноді для зменшення витрат теплоти в холодний період року або холоду при кондиціюванні повітря в теплий період року застосовують системи із рециркуляцією відпрацьованого повітря (до зовнішнього повітря підмішується частина витяжного повітря). Можливо влаштування також змішаної системи при одночасній дії механічної та природної вентиляції.

Позитивними якостями механічної вентиляції є можливість обробки припливного та витяжного повітря (очищення, підігрівання, зволоження тощо), а також подачі та забирання повітря з будь-якого місця об'єму приміщення при регулюванні його витрати (повітрообміну). Недолік цієї системи вентиляції — висока енергоємність, металоємність та значні експлуатаційні витрати.

Загальнообмінна вентиляція призначена для заміни забрудненого повітря на чисте в усьому об'ємі приміщення. Вона застосовується, коли шкідливі виділення надходять безпосередньо у повітря приміщення, а робочі місця розташовуються по усьому приміщенню. Види загальнообмінної вентиляції — природна, механічна і змішана.

Переважна більшість виробничих приміщень обладнана загально-рбмінною механічною вентиляцією, що полягає у видаленні повітря з приміщення за допомогою осьових вентиляторів (рис. 2.1, б). Вона застосовується, коли неможливо використовувати місцеву вентиляцію. На машинобудівних підприємствах вона виконується у вигляді   ; припливно-витяжних систем.

Основні елементи загальнообмінної вентиляції;

1.  Повітророзподільні елементи і забірні пристрої.

2.  Повітроводи, мережі, магістралі.

3.  Вентилятор.

4.  Системи обробки повітря, яке подається до приміщення, що вентилюється.

5.  Пристрої для забору повітря із атмосфери припливною вентиляцією.

6.  Фільтри та інші очищувальні пристрої.

7.  Пристрій для викиду повітря в атмосферу.

Місцева вентиляція. При значних об'ємах виробничих приміщень, невеликій кількості працюючих та наявності постійних робочих місць технічно обґрунтовано та економічно доцільно створювати необхідні метеорологічні умови та чистоту повітря безпосередньо на робочих місцях за допомогою місцевих способів вентиляції — витяжною (локалізованою), припливною (душування) та ін.

Система витяжної (локалізованої) вентиляції застосовується для уловлювання та витягування шкідливих виділень у місці утворення, що запобігає їх поширенню по всьому приміщенню від окремих машин, апаратів або окремих дільниць технологічного процесу.

Конструкції місцевих відсмоктувачів можуть бути повністю закритими, напіввід-критими чи відкритими. Найбільш ефективними є закриті відсмоктувачі. До них належать кожухи та камери з відсмоктувачами, які герметичне чи щільно закривають обладнання. Різновидом місцевої витяжної вентиляції є аспірація, яка слугує для видалення шкідливих речовин з місця їх утворення шляхом відсмоктування забруднено го повітря від герметизованого обладнання.

Якщо з технічних причин такі конструкції застосовувати неможливо, то використовуються напіввідкриті та відкриті відсмоктувачі; витяжні зонти й панелі, а також інші пристрої.

Рис, 2.5. Основні конструкції місцевої витяжної вентиляції: а —

зонт; 6 — панель рівномірного відсмоктування

Наприклад, над обладнанням з вертикальними потоками нагрітого забрудненого повітря встановлюють зонти (рис. 2.5, а), при наявності горизонтальних потоків повітря — бортові відсмоктувачі. Кут розкриття зонта — не більше 60°. Допускається збільшувати його до 90°. Для витягування аерозолів та газів від відкритих джерел забруднення на підприємствах установлюють також відсмоктуючі панелі (рис. 2.5, б).

На постійних робочих місцях при ручному дуговому та напівавтоматичному зварюванні, зокрема в захисних газах, які мають більшу від повітря питому вагу, рекомендується застосовувати спеціальні стаціонарні столи з вмонтованою нахиленою панеллю рівномірного верхнього та нижнього відсмоктування (рис. 2.6). Тому такі захисні гази як вуглекислий, аргон та інші, що накопичуються в нижній частині робочої зони, знижуючи в ній концентрацію кисню, витягуються через нижню решітку. Решта легших за повітря газів та аерозолів відсмоктується верхньою панеллю, відхиляючись при цьому від обличчя зварника за допомогою направлених потоків повітря. Об'єм повітря, що витягується даною системою місцевої вентиляції (продуктивність вентилювання), становить 1500... 1800 м3/год.

Рис. 2.6. Стіл зварника з вмонтованою вентиляцією (УкрІЗВ): / — нижня

всмоктуюча ришітка; 2 — поворотний козирок; 3 — нахилена панель

рівномірного всмоктування; 4 - патрубок; 5 — вентиляційний агрегат

Останнім часом для технологічних процесів, в яких джерело забруднення може змінювати своє місце розташування (наприклад зварювання великогабаритних деталей), широко впроваджуються нові конструкції систем місцевої вентиляції:

—  підйомне-повороти і пристрої місцевого відсмоктування, приєднані   до   централізованої   системи,   якою   забруднене   повітря видаляється з приміщення вентилятором;

—  підйомно-поворотні пристрої місцевого відсмоктування, що повертають очищене повітря до приміщення;

—   консольно-поворотні   пристрої   місцевого   відсмоктування, приєднані загальним повітроводом до фільтра, що забезпечує повернення очищеного повітря в приміщення;

—   переносні  вентиляційні агрегати  (вентилятори з гнучкими шлангами);

—  пересувні фільтровентиляційні агрегати (ФВА);

—  портативні пересувні ФВА;

—  витяжні пристрої, вмонтовані у зварювальне обладнання.

Вибір конструкції місцевого витяжного пристрою, об'єму повітря, що відсмоктується, методу очищення повітря, а також оптимальна вартість обладнання залежать від способу зварювання, виду і марки зварювальних матеріалів, форми зварюваного виробу, об'єму приміщення, кількості зварювальних постів та деяких інших факторів.

Основними обов'язковими складовими частинами всіх систем місцевої вентиляції є вентилятор, повітровід, повітроприймальна лійка та фільтр.

Вентилятори, які застосовуються в місцевій вентиляції, мають велику продуктивність при достатньо високому тиску повітря і низьких затратах електроенергії. Залежно від виду пристрою місцевої вентиляції використовують одно- або трьохфазні електродвигуни потужністю від 0,37 до 2,2 кВт, продуктивністю від 1000 до 5000 м3/год.

Повітроводами для місцевих відсмоктувачів та пересувних ФВА є гнучкі шланги діаметром 120...250 мм з вогнестійкого матеріалу (поліамідна тканина, скловолокно зі спеціальною обробкою та ін.). Внутрішні ланки повітроводів виготовляють з алюмінієвих труб. Для портативних переносних ФВА використовують тонкіші шланги.

Існує багато варіантів установлювання пристроїв місцевого відсмоктування за допомогою спеціальних опор і важелів, що дозволяє розташовувати приймальну лійку в різних положеннях.

Для очищення повітря від зварювальних аерозолів та газів застосовують ряд пристроїв на основі різноманітних механізмів фільтрації і мають необхідні параметри. За методом очищення фільтруючі елементи, що застосовуються в системах місцевої вентиляції і ФВА, класифікуються таким чином: механічні, хімічні, електростатичні та комбіновані.

Місцева витяжна вентиляція з настінними гнучкими повітроводами ґрунтується на видаленні шкідливих речовин безпосередньо з місця їх утворення (рис. 2.7, а). Гнучкі повітроводи, що застосовуються в таких витяжних пристроях, дозволяють розташовувати приймальну лійку на мінімальній відстані від місця зварювання (зварювальної дуги). Основною необхідною умовою забезпечення ефективного уловлювання цих шкідливостей місцевим витяжним пристроєм з відстані 25...50 см є те, що витрата повітря, яке проходить через повітроприймальну лійку діаметром, як правило, 125...160 мм, повинна складати 600...1000 м3/год. Перевагою цього виду вентиляції є висока ефективність уловлювання шкідливих речовин при відносно невеликому об'ємі повітря, що видаляється. Тому таке рішення виправдане і з економічної точки зору. Для досягнення таких же результатів загальнообмінною вентиляцією необхідні значно більші витрати, пов'язані з вентилюванням, а в холодний період року — з підігріванням великих об'ємів повітря.

Рис. 2.7. Місцева витяжна вентиляція з настінними гнучкими відсмоктува-

чами: а — з викидом забрудненого повітря в атмосферу; б — з очисткою

і рециркуляцією повітря

Економічна ефективність засобів місцевої витяжної вентиляції, обладнаних фільтруючими пристроями (рис. 2.7, б), зростає за рахунок рециркуляції очищеного повітря і відповідного зменшення об'єму повітря, яке вентилюється та підігрівається. Разом з тим застосування сучасних засобів місцевої вентиляції для забезпечення необхідної чистоти повітряного середовища дозволяє на 10...20% підвищити продуктивність праці, знизити рівень захворюваності і пов'язані з цим витрати на охорону здоров'я та соціальну сферу.

Недоліком місцевої витяжної вентиляції є необхідність розташування їх приймальної лійки (для ефективного уловлювання) на відстані 25...50 см від місця зварювання. До того ж цю систему важко змонтувати у великому приміщенні зі значними відстанями джерел шкідливих виділень від стін.

Пересувні фільтровентиляційні агрегати (ФВА) дозволяють видаляти забруднене повітря з мінімальної відстані від місця зварювання, очищати і повертати в приміщення (рис. 2.8, а) або викидати за його межі (рис. 2.8, б). Для використання пересувних ФВА не треба виконувати монтажних робіт, їх можна перемішувати в будь-яке місце, а всмоктуючий отвір повітропровода шляхом його згинання і повертання завдяки спеціальному фіксуючому механізму, можна встановлювати на мінімальній відстані від зварювальної дуги (рис. 2.9). ФВА характеризуються високим ступенем уловлювання шкідливих речовин та економією енергії за рахунок рециркуляції повітря.

Рис, 2.8. Пересувні фільтровентиляційні агрегати: а - з поверненням очищеного повітря; б — з викидом повітря за межі приміщення

Переносні вентиляційні агрегати призначені для видалення зварювальних аерозолів з важкодоступних замкнених і напівзамкнених приміщень та інших місць, де неможливо застосувати інші системи вентиляції, наприклад з трьома судна (рис. 2.10, а), а також для подачі чистого повітря в робочу зону (рис. 2.10, б).

Витяжні пристрої, вмонтовані в зварювальне обладнання є ефективними засобами  місцевої  вентиляції,  які доцільно застосовувати   при   зварюванні  у важкодоступних місцях або при   зварюванні   виробів, конструкція  яких  не  дозволяє      використовувати інші  види  вентиляції.  До них   належать   аспіраційні пристрої до  пальників  для напівавтоматичного   зварювання  в  СО2 та інших газах (рис 2.11). У конструкції   таких   пристроїв враховано      не      тільки

І

ефективність відсмоктування шкідливих речовин, а й взаємодія витягуваного та газозахисного струменів, що впливає на ефективність газового захисту зварювальної ванни. Тому для того щоб не порушувати газовий захист, швидкість руху відсмоктуваного повітря біля місця виділення зварювального аерозолю не повинна перевищувати 0,5 м/с при зварюванні у вуглекислому газі і 0,3 м/с — в

аргоні. Але ефективність уловлювання зварювального аерозолю при цьому повинна становити не менше 75%. Разом з тим аспіраційні пристрої до пальників не повинні зменшувати зону огляду зварного шва і збільшувати масу пальника. Оптимальна конструкція, що забезпечує необхідний газовий захист зони зварювання і ефективне уловлювання аерозолю, виконана у вигляді циліндричного сопла, розміщеного зовні коаксиально газозахисному соплу (рис. 2.11, а). Аерозоль, що утворюється під час зварювання, всмоктується аспірацій-ним пристроєм, розміщеним на деякій відстані від зрізу сопла, що подає захисний газ. Транспорту вання забрудненого аерозолем повітря здійснюється гнучким шлангом діаметром 28...38 мм, з'єднаним зі збуджувачем тяги, функції якого може виконувати централізована високовакуумна витяжна система вентиляції або окремий фільтровентиляційний агрегат, що створює розрідження 18. ..20 кТТа.

При автоматичному зварюванні під флюсом для уловлювання аерозолів та газів рекомендується застосовувати щілинний (рис. 2.12) або лійкоподібний (рис. 2.13) відсмоктувач, приймальний отвір якого повинен розташовуватися на висоті 40...50 мм над поверхнею флюса. Такі пристрої до автоматів вмонтовуються у зварювальні головки або навішуються безпосередньо біля електрода.

На машинах точкового контактного зварювання витяжні пристрої розташовують біля електродів, їх конструкція залежить від конфігурації виробів, що зварюються. Для одноточкових машин рекомендуються верхній і нижній повітроприймачі (рис. 14 і 15).

Рис. 2.12. Щілинний відсмоктувач

до автомата для зварювання під

флюсом (ВЦНДІОП): 1 - кільце;

2 - хомут; 3 - планка; 4 ~

конфузор; 5 — патрубок; 6 ~

щілина рівномірного всмоктуван-

Об'єм повітря, що видаляється, слід приймати в першому випадку   170   м3/год,   у   другому — 200 м3/год.     Замість    повітроприймача можна використовувати   вертикальний   витяжний повітровід зі зрізаним під кутом торцевим    отвором    (рис. 16). Об'єм повітря, що видаляється, повинен становити 380 м3Дод. Застосування одночасно верхнього і нижнього повітроприймачів (рис. 17) для машини малої потужності дозволяє   зменшити   об'єм   повітря, що видаляється, до 75 м3/год:  25 від  верхнього   приймача  і   50  від нижнього.

Машини стикового зварювання оплавленням слід обладнувати укриттями (рис. 2.18), які одночасно виконують функції витяжних пристроїв і засобів захисту від іскор та бризок розплавленого металу. Об'єм повітря, що видаляється, залежить від типу машини, розміру укриття та наявності нещільностей, і для найбільш відомих машин має бути від 200 до 700 м3/год.

Місцева припливна вентиляція поліпшує мікроклімат в обмеженій зоні приміщення. До неї належать повітряні душі, оазиси, завіси.

Повітряне душування — подача холоднуватого припливного повітря у вигляді струменя, спрямованого на робоче місце.

Рис, 2.14, Верхній відсмоктувач до точкової машини для контактного зварювання:

1 — шибер; 2 — патрубок; 3 — повітроприймач

Повітряне  душування   використовують за таких умов:

а)  коли на робітника діє промениста теплота з інтенсивністю 350 Вт/м2 і більше   (стаціонарні  печі,  дезодоратори, екстрактори тощо);

б)  при відкритих технологічних процесах з виділенням у робоче середови ще шкідливих газів та аерозолів;

в) коли неможливо чи недоцільно застосувати загальнообмінну вентиляцію для цієї мети, а також коли місцева витяжна та загальнообмінна вентиляції не забезпечують на робочому місці необхідних параметрів повітряного середовища.

Повітря для душування у невеликих об'ємах подається із окремих установок, незалежних від систем припливної вентиляції. Температура та швидкість повітря визначається інтенсивністю теплового випромінювання, важкістю виконуваних робіт та періодом року і знаходяться в межах 16...2ГСтаО,5...3 м/с.

Припливна механічна вентиляція застосовується для влаштування не тільки повітряного душування, а й так званих "повітряних оазисів", коли холодним повітрям "затоплюються" окремі зони цеху.  У цьому випадку подається значна кількість повітря з малими швидкостями, щоб воно менше перемішувалось із нагрітим повітрям.

Для захисту робітників від зовнішнього холодного повітря, шо надходить до приміщення через відкриті прорізи (ворота, двері  та ін.), улаштовують повітряні теплові завіси. Повітряні теплові завіси проектують в опалювальних промислових будівлях і приміщеннях, коли згідно з умовами експлуатації

Рис. 2.16. Відсмоктувач до точкової машини у

вигляді вертикального повітровода зі зрізаним

торцевим всмоктуючим отвором: / — головка

нижнього електрода; 2 — головка верхнього

електрода

транспортні прорізи та двері протягом тривалого часу бувають відкритими, при наявності приміщень з кондиціюванням повітря або зі значним вологовиділенням, а також при розташуванні постійних робочих місць поблизу від зовнішніх дверей.

Існує декілька схем повітряних завіс. Для широких  транспортних  прорізів  звичайно влаштовують завіси з нижньою подачею підігрітого очищеного повітря під тиском.  Біля вхідних дверей, як правило, улаштовують повітряні завіси з бічною подачею повітря.

Повітряні завіси влаштовують також між цехами або окремими відділеннями для запобігання надходженню забрудненого повітря через технологічні прорізи у будівельних конструкціях.

Комбінована система вентиляції є поєднанням елементів місцевої та загальнообмінної вентиляції. Локалізована система забирає шкідливі речовини із місцевих відсмоктувачів. Проте частина шкідливих речовин, що з різних причин не потрапила в місцеві відсмоктувач і, надходить до приміщення та витягується загальнообмінною вентиляцією.

Кондиціювання повітря. Найбільш досконалою системою механічної вентиляції є кондиціювання повітря, яке застосовується для штучного

67

створення оптимальних параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях або на робочих місцях. Необхідність наявності оптимальних параметрів мікроклімату (температури, відносної вологості та швидкості руху повітря) зумовлена санітарно-гігієнічними або технологічними вимогами виробництва. Створення та підтримання постійних чи змінюваних за заданою програмою визначених параметрів повітряного середовища здійснюється автоматично, незалежно від зміни зовнішніх метеорологічних умов та всередині приміщення (при частковій рециркуляції повітря) в спеціальних установках — кондиціонерах.

Кондиціонери бувають повного та неповного кондиціювання повітря. Установки повного кондиціювання повітря забезпечують не тільки оптимальні параметри мікроклімату, але й чистоту повітря. Крім цього, у ряді випадків повітря проходить додаткову обробку: іонізацію, дезодорацію, озонування тощо. Установки неповного кондиціювання підтримують тільки деякі з наведених параметрів.

Незважаючи на явні переваги кондиціювання повітря перед іншими системами вентиляції, слід ураховувати значні матеріальні витрати при його застосуванні.

Аварійна вентиляція. У деяких виробничих приміщеннях можливе раптове надходження в повітря великої кількості шкідливих або вибухонебезпечних газів і парів (наприклад ацетилену, природного газу та інших, парів бензину).

Для швидкої заміни повітря у приміщенні на випадок аварії передбачають систему аварійної вентиляції, яка повинна вмикатися автоматично при досягненні допустимої концентрації межі шкідливих або небезпечних виділень. Звичайно її влаштовують за допомогою осьових вентиляторів.

Продуктивність аварійної вентиляції визначається в технологічній частині проекту. Якщо ці дані відсутні, належить передбачати продуктивність аварійної вентиляції, щоб вона разом з основною вентиляцією забезпечила у приміщенні 8...12 повітрообмінів за годину.

У приміщеннях насосних і компресорних станцій виробничих категорій А, Б (вибухопожежонебезпечні) та Е (вибухонебезпечні) аварійна вентиляція повинна забезпечити 8...12-кратний повітрообмін за годину у доповненні до повітрообміну, що створюється системами основної вентиляції.

2.3. РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ПОВІТРЯ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ

Для видалення аерозолів і газів, що утворюються при зварюванні та інших споріднених технологіях у виробничих приміщеннях, застосовується місцева, загальнообмінна і комбінована механічна вентиляція.

Згідно з ДСТУ 2456-94 місцева вентиляція повинна використовуватись при дуговому зварюванні покритими електродами, автоматичному та напівавтоматичному в захисних газах плавким і неплавким електродом, порошковим дротом, під флюсом, а також при електрошлакових технологіях, її доцільно застосовувати при контактному точковому, шовному та рельєфному зварюванні гальванопокритих і кольорових металів, при контактному стиковому зварюванні оплавленням, а також при ручному та машинному термічному різанні металу. В інших випадках може використовуватись загальнообмінна вентиляція. Вона також повинна застосовуватись в комбінації з місцевою вентиляцією, розрахованою на видалення з виробничого приміщення шкідливих речовин, не локалізованих місцевими витяжними пристроями (відсмоктувачами).

Конструкція місцевих відсмоктувачів вибирається залежно від виду технологічного процесу, обладнання та оснащення. Вона повинна забезпечувати необхідну чистоту повітря на робочому місці при мінімальних витратах повітря, яке видаляється, запобігати розповсюдженню шкідливих речовин по об'єму приміщення, не заважати виконанню технологічних операцій. Прив'язка відсмоктувачів до зварювального обладнання повинна здійснюватися з урахуванням максимально можливого приближення його до джерела шкідливих виділень. Типові схеми та конструкції відсмоктувачів, а також методи їх розрахунку узагальнено в методичних вказівках до проектування "Местные вытяжные устройства к оборудованию для сварки й резки металлов" (Л.: ВНИИОТ).

Кількість повітря, яке належить видалити або подати вентиляційною установкою (необхідний повітрообмін виробничих приміщень /, в м3/год) визначається різними методами залежно від конкретних умов: за інтенсивністю виділення шкідливих речовин в повітря приміщення, за заданою швидкістю всмоктування повітря біля джерела утворення аерозолю та газів, за емпіричними формулами або повітрообміном, що рекомендується.

При наявності даних щодо інтенсивності виділення шкідливих речовин в атмосферу приміщення повітрообмін в загальних випадках розраховується за формулою:

(2.1)

де V — інтенсивність виділення шкідливої речовини в одиницю часу г/год; β — коефіцієнт нерівномірності розподілу шкідливих речовин в об'ємі приміщення; Свид, Сгф— концентрації шкідливих речовин у повітрі, що видаляється (витяжне) і надходить (припливне), мг/м3.

Значення V при використанні різних зварювальних технологій частково опубліковано в різних виданнях і більш повно представлено в комп'ютерній інформаційній системі (банк даних) Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона "ЕСО-ЛУЕЬО".

Для загальнообмінної вентиляції |3 рекомендується приймати від 1,2 до 2,0: менші значення — для малотоксичних речовин і при відносно рівномірному розподілу джерел їх утворення; максимальні — для більш токсичних речовин при їх нерівномірному виділенні. При наявності зварювання у вуглекислому газі (особливо на форсованих режимах) р = 3. При розрахунку об'єму повітря, яке необхідно видалити місцевою вентиляцією, за допомогою формули

2.1, р-1.

Концентрації шкідливих речовин у витяжному та припливному повітрі Свия, Спр приймають таким чином. Концентрація шкідливих речовин у припливному повітрі повинна бути мінімальною і відповідно до СН 245-71 не перевищувати 30% від ГДК у повітрі робочої зони, а у витяжному повітрі не повинна перевищувати ГДК у повітрі робочої зони. Тому значення Свид, як правило, приймають таким, що дорівнює ГДК СІДК. Тоді загальна формула (2.1) стає більш конкретною:

(2.2)

Якщо повітря видаляється з робочої зони і Спр = О

(2.3)

якщо з верхньої зони, то

(2.4)

де  Кп — коефіцієнт повітрообміну (має значення 0,90...1,10 при подачі повітря горизонтальними струменями; 1,65...1,85 — при подачі в робочу зону; 1,25...1,40 — на висоті 4 м). Більші значення Кп використовують при кратності повітрообміну, що дорівнює 3, менші — 10.

При наявності місцевої вентиляції кількість повітря, яке подається, розраховується за формулою:

(2.5)

де Lм і L3 — витрата повітря, що видаляється місцевою та загальнообмінною вентиляцією із робочої зони, м3/год; V— інтенсивність виділення шкідливої речовини, мг/год; Ср.,, Свна, Спр, — концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони, витяжному і припливному повітрі, мг/м3.

При відсутності місцевої вентиляції кількість проточного повітря може бути розрахована за формулою:

де Gр —- продуктивність розплавлення зварювального (наплавлювального) матеріалу, кг/год; L,рм — питомий об'єм проточного повітря в м3 на 1 кг зварювального матеріалу.

При одночасному виділенні в повітря декількох шкідливих речовин однонаправленої дії (оксиди азоту і таке інше) розрахунок повітрообміну здійснюється шляхом підсумку витрат повітря, необхідного для розведення кожної речовини окремо до ГДК. При цьому допустимими можна вважати такі концентрації шкідливих речовин, які відповідають формулі:

(2.7)

де Сь С2, Сn — фактичні концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони, мг/м3; С]ГДК, С2ГДКї Сгдк — граничне допустима концентрація шкідливих речовин, що знаходяться в повітрі робочої зони, мг/м3.

При виділенні речовин різнонаправленої дії за розрахунковий повітрообмін вибирається найбільша витрата повітря із значень, розрахованих за кожним окремим компонентом, що входить до складу зварювального аерозолю.

. Так, за формулами (2.2) та (2.3) визначають об'єм повітря, що необхідно видалити загальнообмінною вентиляцією або місцевою, якщо його неможливо розрахувати іншими методами.

У системі комбінованої вентиляції після розрахунку об'єму повітря, який необхідно видалити місцевою вентиляцією, розраховують те саме для загал ьнообмінної вентиляції, ураховуючи коефіцієнт уловлювання шкідливих речовин місцевим витяжним пристроєм. У такому випадку розрахунок об'єму повітря, яке слід видалити загальнообмінною вентиляцією £, визначається за формулою:

(2.8)

де α — коефіцієнт уловлювання шкідливих речовин місцевою вентиляцією, який залежить від конструкції витяжного пристрою.

Згідно із санітарними правилами при зварюванні, наплавленні та різанні металів №1009-73 кількість шкідливих речовин, локалізованих місцевою вентиляцією (з урахуванням швидкості руху повітря в приміщенні та інших факторів), повинна становити для витяжних шаф не більше 90% (тобто а = 0,9), для інших видів місцевих відсмоктувачів — не більше 75%(а = 0,9). Залишена кількість шкідливостей (10 — 25%) повинна бути розведена до ГДК за допомогою загальнообмінної вентиляції, тому і застосовується комбінована система вентиляції.

Якщо у виробничому приміщенні використовується багато зварювальних постів з місцевими витяжними пристроями, об'єм повітря, який необхідно видалити загальнообмінною вентиляцією, розраховують як сумарний залишок повітря, який не видалився всіма місцевими відсмоктувачами:

(2.9)

де аi Vi„ СіГДК, і С,пр — ті самі значення, що у формулі (2.8) на кожному робочому місці, обладнаному місцевим витяжним пристроєм.

У деяких випадках, коли невідомі види і кількість виділених речовин, необхідний повітрообмін виробничих приміщень Ь (м3/год) визначається:

(2.10)

де k — стійкість повітрообміну (1—10 залежно від об'єму приміщення); Vприм — об'єм приміщення.

Для приміщень з нормальними параметрами повітряного середовища, в яких виконуються інші види робіт (не пов'язані зі зварюванням), необхідний повітрообмін виробничих приміщень може бути визначений за формулою:

(2.11)

де п — число працюючих; L— витрата повітря на одного працюючого, прийнята залежно від об'єму приміщення на одного працюючого V, м3/год (при V < 20 м3 V > > ЗО м3/год; при V — 20.,.40 м3 L' > 20 м3/год; при V > 40 м3 і при наявності природної вентиляції повітрообмін не розраховують). У випадку відсутності природної вентиляції (герметичні кабіни) V > 60 м3/год. При цьому мінімальна кратність повітрообміну за всім об'ємом приміщення повинна становити 1 раз на годину.

Після розрахунку витрати вентиляційного повітря І установлюють кратність повітрообміну п у приміщенні, год"1:

(2.12)

де V — об'єм приміщення, м3.

Поняттям кратності повітрообміну користуються для орієнтовного визначення повітрообміну. Кратність повітрообміну показує інтенсивність вентилювання даного приміщення, тобто кількість обмінів повітря у приміщенні, яке подається або витягується протягом однієї години. Якщо повітря подається, перед значенням п ставлять знак плюс, якщо витягується — мінус; коли до приміщення одночасно подається та витягується повітря, ставлять знак плюс-мінус. Наприклад, п = -3 означає, що із даного приміщення витягується повітря кількістю три його об'єми за одну годину.

У тих випадках, коли кількість шкідливих виділень важко визначити, розрахунок повітрообміну можна провести за кратністю. Із довідника з проектування промислових будівель вибирають кратність повітрообміну, а потім з формули (2.12) визначають необхідну витрату повітря Ь на вентиляцію.

Узагалі розрахунок об'єму повітря, яке необхідно видалити місцевою вентиляцією Lм, більш доцільно визначати, виходячи із заданої швидкості всмоктування біля джерела виділення шкідливих речовин, характеристики спектра швидкостей всмоктування для певної конструкції всмоктувального отвору та наявності поверхонь, що огороджують зону всмоктування. У цьому випадку

(2.13)

де F0 ~ площа відкритого перерізу витяжного отвору відсмоктувача, м2; V0 — швидкість всмоктування повітря у цьому прорізі, м/с.

Площу F0 визначають конструктивними особливостями технологічного обладнання та вибраного витяжного пристрою.

Значення V0 визначають відповідно до умов забезпечення заданої швидкості повітря Vх в зоні зварювання або різання на відстані X (м) від центра всмоктуючого отвору.

Швидкість руху повітря, що створюється місцевими відсмоктувачами біля джерел виділення шкідливих речовин, повинна бути:

—  при ручному зварюванні покритими електродами — не менше 0,50 м/с;

—  при зварюванні у вуглекислому газі дротом суцільного перерізу і порошковим — не більше 0,50 м/с;

—  при зварюванні під флюсом — 0,20...0,50 м/с;

—  при зварюванні в інертних газах — 0,15...О,ЗО м/с;

—  при зварюванні дрібних виробів під укриттям у вигляді витяжної шафи — 0,60 м/с;

—  при стиковому зварюванні — 2,00 м/с;

—  при газовому та плазмовому різанні титанових сплавів і низьколегованих сталей: газовому — не менше 1,00 м/с; плазмовому — не менше 1,40 м/с;

—  при плазмовому різанні алюмінієво-магнієвих сплавів та високолегованих сталей — не менше 1,8 м/с;

—  при плазмовому напиленні — не менше 1,3 м/с.

Для витяжних пристроїв з гострими краями найпростішої форми швидкість всмоктування повітря розраховується за такими формулами:

для округлих та квадратних отворів без екрана

(2.14)

з екраном

(2.15)

де d — діаметр округлого отвору або гідравлічний діаметр для квадратного отвору, який умовно може дорівнювати значенню квадрату швидкості, м;

для прямокутного отвору щілиновидної форми шириною Ь

(2.16)

Формули (2.14) та (2.15) можна використовувати при Х> 0,5d, а (2.12) прu Х> 0,5b.

При ближчому розміщенні витяжних пристроїв до зони зварювання, при наявності обмежуючих площин, якщо отвір виконано в стінці, при використанні відсмоктувачів з фланцями або складної форми, а також в інших випадках розрахунок об'єму повітря, яке необхідно видалити місцевою вентиляцією £м, рекомендується виконувати за вище зазначеними методичними вказівками щодо проектування місцевих витяжних пристроїв.

Для циліндричного (кільцевого) витяжного отвору

(2.17)

де х — відстань від всмоктуючого отвору до точки зварювання, м; Vх — задана швидкість у точці зварювання, м/с; Кх — коефіцієнт, одо враховує вплив відстані від всмоктуючого отвору до точки зварювання на швидкість у спектрі всмоктування; ψ — коефіцієнт, що враховує вплив обмежувальної площини на швидкість у спектрі всмоктування (див. зазначені методичні вказівки).

Для деяких видів зварювання об'єм повітря, що витягується відсмоктувачем L, (м3/с), рекомендується розраховувати за допомогою емпіричних залежностей. При зварюванні під флюсом автоматами типу АДС-1002, при наявності щілинного або лійкоподібного відсмоктувача (див. рис. 2.12; 2.13).

(2.18)

Iзв ~ сила зварювального струму, А.

Об'єм повітря, що видаляється лійкоподібним приймачем, слід збільшити на 10%.

При напівавтоматичному зварюванні в захисних газах, зокрема в СО2. при застосуванні пальника з конусно-щілинним відсмоктувачем (див. рис. 2.11, г)

(2.19)

де Lг — витрата захисного газу, м3/год; Vк — параметр, який визначається за графіком (рис. 2.19) при відомих відносних відстанях від зрізу сопла до виробу, що зварюється, h1' = h1 / Rс і від сопла до центру всмоктуючого отвору h2 = h2 / К/, Rс— радіус сопла для подачі захисного газу, м.

За формулою (2.19) орієнтовно можна розрахувати об'єми повітря, яке видаляється циліндричними відсмоктувачами (див. рис. 2.11, а, б), що монтуються на пальниках

Рис. 2.19. Залежність Vк від h1 I h2

зварювальних напівавтоматів.

Рис.2.19

Рис. 2.20. Залежність об'єму повітря, що

видаляється конусно-дірчатим відсмоктува-

чем, від зварювального струму

При використанні конусно-дірчатих відсмоктувачів для пальників зварювальних напівавтоматів (див. рис. 2.11, в) витрата повітря, що видаляється, визначається залежно від сили зварювального  струму за графіком (рис. 2.20).

2.4. РОЗРАХУНОК ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

Розрахунок вибраної залежно від розміщення робочих містив конфігурації вентиляційної мережі полягає у визначенні втрат тиску в результаті руху повітря, що складається з втрат на тертя повітря (за рахунок шорсткості повітроводу) і в місцевих опорах (повороти, зміни площ, перетини, фільтри, калорифери та ін.).     Повні втрати тиску визначають підсумуванням втрат тиску на окремих розрахункових ділянках.

Для цього мережу розбивають на ділянки (характерна особливість ділянки — постійність витрат повітря Іі на всій довжині ділянки). Кожній ділянці надають номер за порядком, який зазначають на схемі. Поряд з номером зазначають характеристики ділянки — витрату повітря Д (м3/год) і довжину повітроводу на ділянці / (мм). Указують розмір перерізу канату повітроводу d (або A ). За схемою визначають найбільш довгу та навантажену за витратами гілку-ланцюг послідовно з'єднаних дільниць. Розраховують повні втрати в схемі вентиляції, що дорівнюють сумі втрат тиску в найбільш навантаженій гілці схеми і загальномагістральних ділянках. Виходячи з допустимих швидкостей руху повітря (у звичайних вентиляційних системах швидкість приймають 6.,.12 м/с, в аспірацінних установках для запобігання засмічення — 10...25 м/с), визначають розміри перерізу повітроводів. Повні втрати тиску Яп, Па: '

(2.20)

де   Н'п  — втрати тиску на і-ій ділянці, Па;   R^ — питомі втрати

тиску на тертя на і-ій ділянці, Па/м; /' — довжина і-ої ділянки, м; ZL — втрати тиску на місцеві опори на і-ій ділянці, Па:

(2.21)

Де—  сума  коефіцієнтів  місцевих опорів   на  і-ій ділянці;

Hд — динамічний тиск на і-ій ділянці, Па; V' — лінійна швидкість руху повітря на /-їй ділянці, м/с; γ — густина повітря, яке переміщається, кг/м3.

Відповідні значення величин, що входять до виразів (2.20) і (2.21), знаходять за таблицями або номограмами зі спеціальної довідкової літератури.

Для вибору вентилятора спочатку визначають його продуктивність £в (м3Дод) та тиск Lв (Па). Потужність вентилятора приймають з урахуванням підсмоктування повітря в повітроводах Lв = (1,1...1,15) Ь , де L,— розрахункова кількість повітря, яке повинно видалятися вентиляційною мережею. Тиск, що має створюватись вентилятором, повинен дорівнювати втратам тиску у вентиляційній мережі з врахуванням 10% запасу — Hв = 1,1 Hп.

На підставі цих даних роблять вибір вентилятора за його аеродинамічною характеристикою, що графічно виражає зв'язок між тиском, продуктивністю і к.к.д. при визначених швидкостях обертання (Р-Ь характеристика). При виборі вентилятора враховують, що його продуктивність пропорційна швидкості обертання робочого колеса, повний тиск — квадрату швидкості обертання, а потужність споживання — кубу швидкості обертання. Для забезпечення необхідного режиму роботи вентилятора установочна потужність електродвигуна N (кВт) для вентилятора розраховується за формулою:

(2.22)

де k — коефіцієнт запасу (1,05...1,15); L — продуктивність вентилятора, м3/год; Р — повний тиск вентилятора, Па; η в — к.к.д. вентилятора; ηп — к.к.д. передачі від вентилятора до двигуна (для клиновидних пасів ηп = 0,90...0,95, для плоских — 0,85...0,90).

2.5. ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ВІД ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

З метою запобігання забрудненню атмосфери шкідливими речовинами, які знаходяться у вентиляційному повітрі, згідно ДСТУ І5О 14001-97 необхідно здійснювати регулювання параметрів повітряного середовища,

Повітря, що видаляється з приміщення, повинно очищатися, якщо концентрації! шкідливих речовин у ньому перевищує ГДК. Для цього спочатку визначають максимальну концентрацію зварювального аерозолю в повітрі, що викидається:

де G — питомі виділення шкідливостей на одиницю ваги зварювальних матеріалів, що витрачаються, г/кг; Mр, — витрата (продуктивність розплавлення) зварювальних матеріалів, кг/год; L — загальний об'єм повітря, що відсмоктується, м3/год.

Потім розраховують гранично допустиму концентрацію пилу в повітрі, що викидається, згідно СНиП 2.04.05-84 (при /, < 15000 м3/год):

При об'ємі повітря, що відсмоктується, L > 15000 м3/год для зварювального аерозолю Сгдк = 60 мг/м3.

Якщо Св > Сгдк, повітря, що викидається в атмосферу, необхідно очищати, для чого в системах вентиляції необхідно передбачати фільтри для уловлювання шкідливих речовин.

Шкідливі речовини у вигляді газів нейтралізуються, переважно поглинанням рідкими реагентами (абсорбцією) і твердими речовинами (адсорбцією). Деякі газоподібні речовини нейтралізуються спаленням (окисненням).

Очищення повітря від пилу (аерозолів) здійснюється за допомогою спеціального обладнання різних конструкцій залежно від розмірів частинок пилу: грубе очищення (10...50 мкм), середнє (більше 1 мкм) і тонке (менше 1 мкм). Для цього застосовуються циклони та пилоосаджувальні камери, принцип дії яких ґрунтується на використанні сил тяжіння та інерції; волокнисті (тканинні) та рукавні фільтри, виготовлені із натуральних матеріалів (бавовна, льон, вовна) та синтетичних (поліамідні, поліпропіленові та інші волокна); ротаційні пилоуловлювачі (у вигляді радіальних вентиляторів); електрофільтри, що уловлюють аерозолі за рахунок заряджання їх частинок в електричному полі і подальшому осаджуванні.

Циклони застосовуються для грубого очищення від пилу з розміром частинок 15,..20 мкм (ступінь очищення — 95...99%), тому для уловлювання зварювальних аерозолів не можуть використовуватись, їх можна застосовувати лише для попередньої очистки і встановлювати перед апаратами більш тонкого очищення, наприклад перед електрофільтрами. У рукавних фільтрах досягається високий ступінь очищення повітря (98...99%) від тонкодисперсного пилу (аерозолів) з діаметром частинок більше 1 мкм. Електростатичні фільтри здатні забезпечити тонке очищення повітря (до 95% і вище) від пилу, у тому числі зварювальних аерозолів, з діаметром частинок від 0,005 до 0,01 мкм. Існують також масляні і ультразвукові фільтри для тонкого очищення відносно чистого повітря при подачі повітря в приміщення (ефективність очищення повітря — 90,0-99,9%).

Для уловлювання зварювальних аерозолів у системах вентиляції та фільтровентиляційних агрегатах застосовуються електростатичні, тканинні, паперові та комбіновані фільтри.

Розділ 3. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Згідно з ГОСТ 12.4.011-87 "ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация" усі засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) залежно від призначення поділяються на такі класи: засоби захисту органів дихання, засоби захисту обличчя, засоби захисту очей, одяг спеціальний захисний, ізолюючі костюми, засоби захисту ніг, засоби захисту рук, засоби захисту голови, засоби захисту слухових органів, засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні засоби, захисні дерматологічні засоби, засоби захисту комплексні.

Ефективне застосування З ІЗ залежить від їх правильного вибору і умов експлуатації. При виборі необхідно враховувати конкретні умови виробництва, вид та тривалість впливу шкідливого фактора, а також індивідуальні особливості людини. Тільки правильне застосування ЗІЗ може максимально захистити працюючого. Для цього працівники повинні бути ознайомлені з асортиментом та призначенням ЗІЗ.

Нижче розглянуто основні види ЗІЗ зварників.

3.1. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

У виробничих умовах не завжди можна знизити вміст усіх шкідливих речовин до ГДК за рахунок застосування тільки загально-обмінної (припливно-витяжної) та місцевої вентиляції. Тому в таких випадках необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД).

До ЗІЗОД належать респіратори, промислові протигази та ізолюючі дихальні апарати, які застосовуються для захисту від шкідливих речовин (аерозолів, газів, пари), що знаходяться в навколишньому повітрі.

За принципом дії (ДСТУ ЕМ. 133) ЗІЗОД поділяються на фільтруючі (застосовуються при наявності у повітрі вільного кисню не менше 18% і обмеженого вмісту шкідливих речовин) та ізолюючі (при недостатньому для дихання вмісту в повітрі кисню та необмеженої кількості шкідливих речовин).

За призначенням (ДСТУ ЕN 133, ГОСТ 12.4.034-85) фільтруючі ЗІЗОД поділяються на:

•  протиаерозольні (ФП) — для захисту від аерозолів (респіратори 1ІІБ-1, «Лепесток», «Кама*, «Снежок», У-2К, РП-К, «Астра-2», Ф-62Ш, РПАтаіи.);

•  протигазові (ФГ) — для захисту від газопароподібних шкідливих речовин (респіратори РПГ-67А. РПГ-67В, РПГ-67КД, протигази марок А, В, КД, Г, Е, СО, М, БКФ та ін,);

•  комбіновані (ФГП) — для захисту від парогазоподібних та аерозольних шкідливих речовин одночасно (респіратор фільтруючий газопилозахисний РУ-60М. «Лепесток-Г», «Спежок ГП», «Снежок ГП-В»,   «Снежок   Ф-ГП-В»,   «Снежок   ГП-Е»,   «Снежок   ГП-А», «Снежок Ф-ГП-А», «Снежок Ф-ГП-озон»).

Ізолюючі ЗЇЗОД бувають шлангові та автономні.

Ізолюючі шлангові апарати призначені для роботи в атмосфері, що містить менше 18% кисню. Вони мають довгий шланг, по якому подається повітря для дихання із чистої зони. Недоліки таких апаратів полягають у тому, що дихальний шланг заважає працювати, не дає змоги вільно рухатися (протигаз шланговий ПШ-1 без примусової подачі повітря, довжина шлангу 10 м; ПШ-2 з повітродувкою — забезпечує працю двох чоловік одночасно, довжина шлангів 20 м; респіратор для малярів РМП-62; пневмошоломи ЛИЗ-4, ЛИЗ-5, МИОТ-49 працюють від компресорної повітряної лінії).

Ізолюючі автономні дихальні апарати працюють від автономного хімічного джерела кисню або від балонів з повітрям чи дихальною сумішшю. Вони призначені для виконання рятувальних робіт або евакуації людей із загазованої зони. Промисловістю держав СНД випускаються апарати:

1. Саморятівник шахтний малогабаритний ШСМ-1. Має хімічне джерело кисню. Термін користування 20..ЛОО хв. залежно від інтенсивності витрачання кисню (енерговитрат) вага 1,45 кг.

2- Респіратор ізолюючий допоміжний РВЛ-1. Має балон зі стисненим киснем і регенеративний хімічний патрон для регенерації кисню. Працює 2 год., вага 9 кг.

3.   Респіратор «Урал»-?. Принцип дії такий же, як респіратор РВЛ-1, але більш габаритний. Діє 5 год., важить 14 кг. Носиться за плечима, має амортизаційні пристрої для зручності носіння.

4.  Респіратор Р-30. Має таку саму систему життєзабезпечення, що і вищеназваний. Розрахований на 4 год. дії, важить 11,8 кг.

5.  Дихальний апарат АСВ-2. Складається з двох повітряних балонів, маски або загубника, шланга, редуктора, має манометр для контролю за тиском повітря, запобіжний клапан та Ін. Призначений для захисту органів дихання в умовах забрудненої атмосфери.

Незалежно від призначення і конструкційних особливостей ЗІЗОД повинні відповідати вимогам, що ставляться до показників їх якості, які поділяють на такі основні групи:

—  показники захисної ефективності, що характеризуються коефіцієнтами проникання шкідливих речовин через усю конструкцію (коефіцієнт проникання), а також через окремі його елементи, вузли та деталі (коефіцієнти проникання лицевої частини, фільтруючих елементів, клапанів видихання тощо);

—  показники надійності, які характеризують час захисної дії протигазових, комбінованих (газопилозахисних) і автономних ЗІЗОД, пилоємність фільтруючих елементів протипилових та газопилозахисних респіраторів, стійкість конструкційних і фільтруючих матеріалів до дії хімічних, механічних та термічних факторів навколишнього середовища І при санітарній обробці, а також зберігання захисних властивостей в процесі транспортування та зберігання;

—  ергономічні показники, що оцінюють можливий вплив ЗІЗОД на здоров'я, функціональний стан і працездатність людини, тобто які характеризують ступінь безпечного використання ЗІЗОД для людини та збільшення робочого напруження в процесі їх експлуатації. До групи цих показників належать опір диханню, що створюється ЗІЗОД і окремими його вузлами — фільтруючими елементами, клапанами; рівні зміни температури,  відносної вологості та газового складу повітря, яке вдихається; ступінь обмеження функції зору, мовлення, слуху; вагу ЗІЗОД у комплекті і тих його частин, які чинять навантаження на голову та тіло людини; ступінь обмеження пересування, а також необхідна кількість розмірів лицевих частин ЗІЗОД, що забезпечують охоплення основного контингенту працюючих відповідно до антропометричних даних тощо;

—  показники технічної досконалості ЗІЗОД, до яких належать показники   естетичного   виконання,   стандартизації   і   уніфікації окремих вузлів та деталей; економічності, технологічності виробництва.

Однією з основних характеристик ЗІЗОД є коефіцієнт захисту К3. Він позначає кратність зниження концентрації шкідливої речовини, що забезпечується даним засобом індивідуального захисту, і визначає умови, за яких гарантується надійний захист людини від впливу шкідливих речовин, що містяться в повітрі робочої зони.

За цим показником усі фільтруючі ЗІЗОД поділяються на три ФУп й з різним ступенем захисту:

1.  Kз > 100; гарантує захист при наявності в повітрі шкідливих речовин з концентраціями, що перевищують рівні ГДК більш ніж у 100 разів;

2.  Kз = 10 — 100; гарантує надійний захист від шкідливих речовин при їх наявності в повітрі в кількостях, що не перевищують ГДК більш ніж у 100 разів;

3.   K3 < 10, гарантує захист від нетоксичних аерозолів, газів та пари при їх наявності в повітрі в кількостях, що не перевищують ГДК більш ніж у 10 разів.

Ізолюючі ЗІЗОД повинні забезпечувати перший ступінь захисту.

Для визначення К3 експериментальне знаходять коефіцієнт проникання К, який виражає відношення концентрації шкідливої речовини в підмасковому просторі ЗІЗОД (п), до концентрації цієї речовини в навколишньому повітрі або в тому, що поступає на ЗІЗОД (п0), тобто:

Коефіцієнт проникання фільтруючих ЗІЗОД залежить від можливих шляхів проникання шкідливої речовини в підмасковий простір, а отже, і в органи дихання людини через матеріали фільтра, дефекти конструкції та виготовлення, клапани видихання, через полосу обтюрації та ін.

При розробці нових і вдосконаленні існуючих конструкцій досліджують коефіцієнт проникання через окремі вузли та елементи ЗІЗОД. Складання значень коефіцієнтів проникання через різні елементи ЗІЗОД не дозволяє оцінити захисні властивості ЗЇЗОД у цілому. Таку оцінку можна дати тільки на підставі безпосереднього визначення коефіцієнта проникання, за величиною якого можна визначити коефіцієнт захисту за формулою:

де К виражено у відсотках.

Знаючи К, можна обчислити коефіцієнт захисної ефективності Е, який виражає частку шкідливих речовин (у %), що затримуються даним ЗІЗОД:

Наведені показники дозволяютьправильно і за призначенням підібрати найефективніші ЗІЗОД.

3.1.1. Фільтруючі респіратори

Основними вимогами до респіраторів є забезпечення протягом усього часу їх експлуатації очищення повітря, що вдихається, від шкідливих речовин до ГДК. Найважливішою аеродинамічною характеристикою респіраторів та їх конструктивних елементів є опір диханню. Вій визначається перепадом тиску до і після фільтруючого матеріалу, який знаходиться в потоці повітря. Як фізіолого-гігієнічна характеристика опір диханню являє собою змінну величину, пов'язану з легеневою вентиляцією, структурою дихального циклу, важкістю виконуваної роботи, а також із впливом на дихання стану навколишнього середовища і конструктивних особливостей респіраторів. Якщо в респіраторах норми опору вдихання (100 Па) та видихання (70 Па) згідно ГОСТ 12.4.041-78 дотримуються, тоді вони не викликають істотних змін у структурі дихального циклу і, відповідно, не перешкоджають виконанню роботи зі значними фізичними навантаженнями. Нормальний респіратор повинен ефективно захищати органи дихання і не заважати диханню. Коефіцієнт захисту респіратора повинен бути від 10 до 100, тобто респіратор повинен гарантувати надійний захист від шкідливих речовин при їх концентрації у повітрі в кількостях, що не перевищують ГДК більш ніж у 100 разів. Час захисної дії повинен становити не менше 6 годин, об'ємний вміст вуглекислого газу, який видихається під респіратором — не більше 2%, вага — не більше 0,5 кг.

Сфера застосування респіратора тієї чи іншої марки визначається головним чином хімічним та дисперсним складом аерозолю, а також концентрацією в повітрі робочої зони. Раніше при електродуговому зварюванні часто застосовували респіратор марки "Лепе-сток-200". Однак істотним недоліком респіраторів типу "Лепес-ток", стосовно захисту органів дихання від шкідливих речовин, які утворюються при зварюванні, є ге, що ці респіратори (за своїм призначенням — тип ФП) не можуть очищати повітря від шкідливих газоподібних речовин (монооксиду вуглецю, оксидів азоту, озону, фтористого водню та тетрафтористого кремнію). Тому для захисту органів дихання зварників більш доцільно застосовувати респіратори типу "Снежок-ГП". Ці респіратори, крім протиаерозольного фільтра з матеріалу типу ФП, мають додатковий протигазовий фільтр з комбінованого волокнистого сорбційно-фільтруючого матеріалу, а також клапан видихання. Останній полегшує дихання, причому фільтруюча тканина зсередини не запотіває.  Це дозволяє тривалий час користуватися респіратором без заміни фільтруючого елемента.

Для захисту органів дихання при зварюванні покритими електроламп, особливо з покриттям, то містить фтористий кальцій, а також порошковими дротами і під флюсами, коли повітря забруднюється газоподібними фтористими сполуками, повинні застосовуватися респіратори марок "Снежок ГП-В" та "Снежок ФГП-В". При аргон о-дуговому зварюванні кольорових матеріалів, сплавів та високолегованих сталей, коли в повітрі робочої зони у великих кількостях присутній озон, необхідно користуватися респіраторами марок "Снежок ГП-озон" та "Снежок ФГП-озон".

3,1.2. Захисні маски зварника з примусовим подаванням очищеного повітря

Шлангові та автономні ізолюючі маски зварника з примусовою подачею повітря в зону дихання мають ряд переваг перед фільтруючими респіраторами. В їх конструкції передбачена подача повітря в лицеву частину маски (100...200 л/хв), що забезпечує постійний надлишковий тиск, який виключає підсмоктування в зону дихання забрудненого повітря. При цьому обличчя працюючого омивається струменем чистого повітря потрібної температури, що при високих температурах на робочому місці забезпечує необхідні мікрокліматичні умови для запобігання перегрівання. Відпрацьоване повітря виходить назовні через щілини. На відміну від респіраторів у під-масковому просторі таких ЗІЗОД відсутній опір диханню, а вміст вуглекислого газу в повітрі, що вдихається, невеликий. Подача свіжого повітря запобігає запотіванню скла маски. Період дії цих засобів захисту нічим не обмежується, крім фізіологічних можливостей працюючих з ними.

Конструктивні особливості масок зварника з системою очищення та подачі повітря в зону дихання визначені необхідністю захисту огрганів дихання від шкідливих речовин, а очей від випромінювання. Складовими частинами таких пристроїв є захисна маска зварника, фільтруючий елемент, збуджувач подачі повітря та з'єднувальний шланг.

За способом подачі повітря в підмасковий простір розрізняють такі системи: -    — стаціонарні для очищення та подачі повітря;

— портативні з вентилятором та фільтром, які встановлюють на поясі зварника;

— централізовані з подачею і очищенням повітря від мережі стиснутого повітря.

Маска повинна мати світлофільтр, що захищає очі від випромінювання зварювальної дуги; причому в її конструкції слід передбачати можливість спостереження за підготовчими операціями при виконанні зварювання без піднімання маски, оскільки це призведе до розгерметизації зони дихання. Залежно від цього розроблені маски зі світлофільтрами на рідких кристалах (з автоматичним затемненням) або зі звичайним світлофільтром (постійної оптичної густини), що відкривається.

Широкого поширення дістали маски зі світлофільтрами з автоматичним затемненням і системою очищення та подачі повітря в зону дихання 5реед§1а5 РгезЬ Аіг фірми Нцгпеїі Зрее<і§1а5 Іпс. (США), Аіп5Ігеат фірми Касаі (Великобританія), Ргезп Аіг Уші фірми Кесіегтап (Швеція) та інші, що забезпечують надійний захист очей, обличчя та органів дихання зварника.

Щодо системи подачі чистого повітря під маску, то найбільшого розповсюдження за кордоном дістали портативні автономні системи, що розташовуються на поясі зварника. Такі системи складаються з електричного збуджувача тяги, який подає повітря під

маску, фільтруючого блока для очищення забрудненого повітря, що забирається з робочої зони зварника, та гнучких шлангів, які з'єднують систему очищення та подачі повітря із захисною маскою (рис. 3.1). Схема і пристрій цих масок компактні, мають незначну вагу, не заважають проведенню зварювальних робіт та звільняють руки звар-

Рис. 3.1. Маска зварника з портативною системою очищення та подачі повітря в зону дихання: 1 — маска зі світлофільтром з автоматичним затемненням; 2 — герметизатор з тканини; З — пристрій подачі та розподілення повітря під маскою; 4 — повітровід; 5 — система очищення та подачі повітря з електричним живленням  вентилятора; 6 — пояс

ника. Згідно з ГОСТ 12.4.034-85 дану систему за принципом дії та способом подачі повітря можна віднести до нового класу ЗІЗОД — фільтруючих з примусовою подачею повітря.

Широко застосовуються також маски, до яких повітря надходить від внутрішньоцехової компресорної системи. Комплект складається з герметичної маски; фільтра з активованим вугіллям для очищення повітря від домішок; редуктор, приєднаний до магістралі зі стиснутим повітрям; запобіжний клапан, що спускає повітря з-під маски при його надмірному тиску; індикаторний пристрій, який дозволяє визначати ступінь забруднення активованого вугілля у фільтрі; поясний ремінь, на якому змотновано всі перелічені елементи.

До систем подачі повітря в зону дихання ставляться такі вимоги:

—  струмінь повітря під щитком повинен розподілятися симетрично відносно носа і рота зварника;

—  швидкості повітряних струменів, що виходять з різних точок повітророзподільного   пристрою,   повинні   бути   однаковими   для уникнення ежекційного ефекту;

— для створення необхідного надмірного тиску повітря під маскою, що перешкоджає прониканню під неї шкідливих речовин, витрата  повітря,   яке  подається,   повинна  становити  не  менше 200 л/хв,  а з урахуванням фізіолого-гігієнічних вимог до маски оптимальною є подача повітря під маску з об'ємною швидкістю 100...200 л/хв.

Якщо очищене повітря подавати не під маску зварника, а в напівмаску для дихання, то необхідна захисна ефективність такої системи (рис. 3.2) досягається при значно меншій швидкості подачі повітря в зону дихання — від ЗО до ПО л/хв залежно від важкості роботи та фізіологічних можливостей працюючих. Це забезпечується більш повним ізолюванням органів дихання порівняно із захисною маскою зварника. До того ж ця модель ЗІЗОД (система очищення і подачі повітря в зону дихання зварника) дає можли вість використовувати її в комплекті із захисним щитком чи маскою будь-якої конструкції, спеціально не пристосованої для підключення до системи подачі повітря. Згідно з ГОСТ 12.4.034-85 дана система належить до фільтруючих ЗІЗОД з примусовою подачею повітря.

При роботі в умовах з нормальними параметрами мікроклімату згідно ДСН 3.3.6.042-99 розглянуті ЗТЗОД практично задовольняють поставлені вимоги. Але при зварюванні в умовах знижених або підвищених температур, що нерідко буває характерним для зварювального виробництва, дані ЗІЗОД непридатні, оскільки в них не передбачено регулювання температури повітря в зоні дихання. Тому за таких умов необхідно застосовувати ЗІЗОД, які забезпечують очищення і подачу під маску зварника повітряного потоку з заданою температурою від зовнішнього джерела. Такі апарати, крім системи очищення і подачі повітря під маску, мають спеціальний пристрій кондиціювання повітря (рис. 3.3). Стиснуте повітря, що надходить від промислової мережі або персонального компресора, очищується у фільтрах попередньої та тонкої очистки, подається у вихрову трубку, де відбувається розподіл повітря на охолоджене і нагріте. Підготовлене повітря надходить до повітророзподільного блока, що монтується на масці зварника. Температура повітря регулюється дросельним вентилем в межах ±12°С відносно температури навколишнього повітря.

3.2. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ЗОРУ, ОБЛИЧЧЯ ТА ГОЛОВИ

Для захисту очей, шкіряного покрову голови і шиї від випромінювання дуги та від бризок розплавленого металу зварники використовують спеціальні ручні та наголовні щитки (маски), які виготовлені відповідно до вимог ГОСТ 12.4.035-84, основними з яких є захисні характеристики (відсутність проникання випромінювання дуги, стійкість матеріалу корпусу до бризок розплавленого металу,

питома електрична міцність матеріалу корпусу, опір ізоляції наголовника), а також вага, габаритні розміри та міцність щитка.

Захисні щитки складаються з корпусу, який виготовляється з тонкого термостійкого матеріалу; оглядового скла-світлофільтра, розташованого на рівні очей; наголовника для кріплення на голові або ручки.

Найбільш важливим та відповідальним елементом щитків є скляні світлофільтри, призначені для захисту очей від ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного випромінювання. Світлове випромінювання дуги повинно бути послаблене світлофільтрами у 102...10б разів. При цьому світлофільтри повинні мати достатню величину пропускання у видимій ділянці спектра, що необхідно для спостереження за місцем зварювання.

У наш час в СНД широко застосовуються скляні світлофільтри серії "С", які поділяються на 13 класів і забезпечують захист очей від випромінювання при зварюванні на струмах від 5 до 1000 А. Вибирають світлофільтри залежно від виду зварювання та сили струму відповідно до ОСТ 21-6-87 (табл. 3.1).

Випускають щитки двох видів: із світлофільтром для нормального огляду (розмір — 52x102 мм) та збільшеного (90x102 мм). Зовні перед світлофільтром установлюється покривальне скло товщиною не більше 2,5 мм, яке захищає світлофільтр від подряпин, пропалів та інших пошкоджень. Зсередини також обов'язково встановлюється підкладка з оргскла товщиною не більше 2 мм. При руйнуванні від механічного пошкодження покривального скла і світлофільтра підкладка з оргскла захищає очі від травмування.

Захисні ручні та наголовні щитки для електрозварників із світлофільтрами для нормального та збільшеного огляду (рис. 3.4, а, б, г, д) призначені для зварювання швів складної конфігурації з частими змінами просторової конфігурації (перехід з нижнього положення в стельове, вертикальне і назад), а також для зварювання з підвищеною швидкістю або у важкодоступних місцях.

Крім того, для зварювання у важкодоступних місцях, коли ускладнено відкидання корпусу щитка, розроблено щитки із світлофільтрами, які відкриваються (рис.3.4, е). Наявність додаткового прозорого нерухомого скла, що не б'ється, закріпленого з внутрішньої сторони корпусу щитка, дозволяє при піднятому світлофільтрі виконувати допоміжні операції або зачистку зварного шва б,ез небезпеки ураження очей та обличчя гарячими частинками шлаку та окалини.

Рис. 3.4. Захисні щитки для електрозварників: а -ручний РН-С;

б - поголовний НН-С;

в — наголовний, що монтується на захисній касці КН-С; г - ручний зі збільшеним світлофільтром РН- С; д ~ наголовний зі збільшеним свіфтло-

фільтром НН-С; е — наголовний зі світлофільтром, що відкривається ННП-С

Для   таких  умов зварювання є також захисний   щиток   з рухомим світлофільтром (рис. 3.5). Він обладнаний блоком, який знімається,   з  рухомим  світлофільтром   збільшеного   розміру,   механізм   відкривання  та  закривання якого має плечовий важіль.

При монтажних роботах для захисту голови від удару, електричного струму, охолодження, перегріву, дії атмосферних опадів розроблено конструкції щитків (рис, 3.4, в та 3.5), які легко монтуються на касці для захисту голови.

Зручнішим в експлуатації вважаються щитки нових типів з комбінованими світлофільтрами (темним і напівпрозорим світлофільтрами). Один із типів таких щитків має збільшений практично на всю поверхню лицевої частини щитка напівпрозорий світлофільтр, що захитає очі та обличчя від ультрафіолетового випромінювання і при цьому дозволяє стежити за зоною зварювання до моменту запалення дуги, а також поширює зону бокового зору. На рівні очей розмішується власне темний світлофільтр, через який зварник спостерігає за зварюванням під час горіння дуги, переводячи погляд (рис. 3.6).

Щитки другого типу мають комбінований світлофільтр, розділений козирком на невелику верхню напівпрозору частину та нижню темну (рис. 3.7). До запалення дуги зварник дивиться у верхню частину, після запалення дуги — в нижню. Розподільний козирок при цьому захищає очі від дії на них випромінювання дуги. Подібні щитки існують і для обслуговуючих робітників.

Важливим елементом щитків є наголовник дія кріплення їх на голові, Він повинен ураховувати антропологічні особливості голови людини (регулювання за розміром голови), мати захисний чохол, який  зменшує тиск на голову.

Для захисту очей обслуговуючих робітників застосовуються окуляри за ГОСТ 12.4.013-85. Якщо зварювання можна здійснювати без застосування захисного щитка або для спостереження за процесом при механізованому (автоматичному) зварюванні, застосовують окуляри захисні закриті із світлофільтрами за ОСТ 21-6-87. Для захисту очей допоміжних робітників застосовують окуляри В-1, В-2; газозварників— Г-1, Г-2, Г-3.

Вітчизняні ЗІЗ очей зварників, що використовуються сьогодні, далекі від досконалості. Захисна дія звичайних щитків ґрунтується на застосуванні в якості світлофільтра темного скла з постійним світлопропусканням настільки низьким (0,1.. .0,0001 %), що виключається можливість спостерігання через них за робочою зоною до запалення дуги. Зварник змушений відводити щиток від очей або піднімати його кожен раз перед початком процесу, після його закінчення та при розриві дуги. Це негативно позначається на продуктивності праці, якості роботи та безпеці зварників.

Цих недоліків позбавлені щитки зварників з автоматичним       затемненням, в яких використовується   світлофільтр зі змінним світлопропусканням      (рис.       3.8). Принцип дії таких світлофільтрів    полягає     в зміні   коефіцієнта   пропускання       (прозорості фільтра)  світлового  випромінювання   при   запаленні       зварювальної дуги.   Фільтр   має   три робочі  стани:   відкрите, закрите та проміжне. До початку зварювання він перебуває в проміжному стані,   а   при   вмиканні живлення  переходить у відкрите,    коли    можна нормально спостерігати робочу зону. При запаленні дуги фільтр 1...2 мілісекунди (останні моделі — 0,1 мс) переходить у закритий стан, який є оптимальним для спостереження за процесом зварювання. При погашенні дуги фільтр повертається у відкритий стан із затримкою, яка виключає осліплення зварника випромінюванням охолоджуваної зони зварювання. Фільтр забезпечує можливість безперервного спостереження за зоною зварювання при звичайному освітленні до запалення дуги. При цьому виключається зварювання "всліпу" та потреба частої зміни положення маски при заміні зварювальних електродів, контролю шва тощо.

Ступінь послаблення випромінювання дуги підбирається регулятором на щитку для конкретного виду зварювання та діапазону струмів відповідно до Європейського стандарту. Електричне живлення здійснюється від батареї годинникових елементів або сонячних батарей і вмикається за допомогою фотодетектора, що реагує на світлове випромінювання дуги. Будова і схема компактні, не заважають виконанню зварювальних робіт і звільняють руки зварника.

3.3, СПЕЦІАЛЬНИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

Виробництво спеціального одягу для зварників і його раціональне використання — одна з найважливіших умов забезпечення безпеки праці, профілактики травматизму та професійних захворювань. Для захисту від випромінювання, бризок розплавленого металу, механічних пошкоджень, переохолодження під час роботи на відкритому повітрі в холодний період року зварники використовують спеціальний одяг (костюми, халати, фартухи), рукавиці та інші ЗІЗ.

Спецодяг вибирається залежно від способу зварювання і умов праці відповідно до ГОСТ 12.4,103-83 "ССБТ. Одежда специальная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

Велика кількість видів зварювання та різні кліматичні умови визначають диференційований вибір матеріалів і тканин. Спецодяг, що використовується в зимовий період, необхідно виготовляти із тканин з низьким повітропрониканням, а літній спецодяг — із тканин з високим повітропрониканням. Для верхньої частини костюма застосовують тканини з обмеженою вогнестійкістю, малою вагою та незначною жорсткістю.

Особливістю більшості костюмів для зварників є наявність захисних накладок, розташованих попереду та ззаду на куртці і брюках. Захисні накладки повинні відрізнятися високою вогнестійкістю та зносостійкістю. Тканини і матеріали, з яких виготовляють костюми, повинні мати гарні гігієнічні та захисні властивості, а також забезпечувати однаковий термін використання.

Промисловий випуск тканин і матеріалів для спецодягу зварників здійснюється відповідно до ГОСТ 12.4.105-86 "ССБТ. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков", в якому викладено вимоги до захисних властивостей та експлуатаційних показників для

них.

Інститутом електрозварювання їм. Є. О. Патона спільно з Київським будинком моделей робочого одягу розроблено комплект всесезонного одягу (ТУ 17 України 14-15-94). Він являє собою костюм, що складається з куртки з капюшоном, який пристібається, а також брюк із утепленою підкладкою, що пристібається. Рукав у його передній частині має згин, який відповідає середньому суглобному куту між плечем та передпліччям руки при основній робочій позі зварника (120°). Такий згин рукава зменшує навантаження на руки зварника на 25...ЗО %. Комплект об'ємної утепленої підкладки на ватині також складається з куртки та брюк з ґудзиками

для пристібування до верхнього костюму. Літній варіант одягу (ТУ 17 України 14-16-94) — це той самий костюм, але без комплекту утеплювача. Основні матеріали, що використовуються в костюмі — парусина льняна із вогнетривкою пропиткою, полотно палатково-плащове гладкофарбоване з пропиткою.

Одним із важливих засобів індивідуального захисту зварників є спеціальне взуття, яке застосовується для захисту від опіків бризками розплавленого металу, механічних травм, переохолодження під час роботи на відкритому повітрі в зимовий час, перегріву під час зварювання виробів з попереднім та супроводжуючим нагрівом, а також від ураження електричним струмом, особливо під час роботи в замкнених просторах. Спеціальне взуття повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.4.032-77 "ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия" та ГОСТ 12.4.050-78 "ССБТ. Обувь специальная вяленая для защиты от повышенных температур. Технические условия". Зварникам забороняється працювати у взутті з відкритим шнуруванням або металічними цвяхами в підошві. На жаль, нерідко ці вимоги виконуються не повністю і зварники піддаються певному ризику.

Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона спільно із УкрНДІ шкіряно-взуттєвої промисловості розроблено спеціальне термостійке взуття для зварників (черевики, напівчоботи та чоботи), призначені для виконання зварювальних робіт у різних умовах. Особливу увагу було приділено захисним властивостям взуття, гігієнічним та ергономічним вимогам. Зокрема, матеріали, що використовуються для виготовлення спецодягу, повинні мати діелектричні властивості, а матеріал підошви, крім того, витримувати короткочасний контакт із поверхнями, нагрітими до 150°С. За базову прийнято зразок напівчобота..

Закріплення напівчобота на нозі подвійне: за допомогою шнурування та ременю з пряжкою. Деталі верхньої частини виготовляються з юхтової або хромової шкіри підвищеної товщини. Підошви та підбори сформовані із термостійкої та зносостійкої гуми. Спосіб кріплення верху та низу взуття — цвяхоклеєвий, причому на зовнішню поверхню підошви шляпки цвяхів не виходять, а на підборі цвяхи утоплені в заглиблення. Розроблене взуття відповідає вимогам ТУ України 8572-93 "Взуття спеціальне шкіряне для захисту від підвищених температур для зварників".

Для захисту рук відповідно до ГОСТ 12.4.010-75 "ССБТ. Средства индивидуальной зашиты. Перчатки специальные. Технические условия" слід застосовувати прості рукавиці, рукавиці з крагами або рукавці, виготовлені з іскростійкого матеріалу з типом захисту Т.

Під час зварювальних робіт, які виконуються сидячи, на колінах або лежачи на зварювальних виробах, в умовах підвищеної небезпеки ураження струмом, у випадку відсутності автоматичного відключення напруги холостого ходу, зварників необхідно забезпечити матами або килимами розмірами, достатніми для ізоляції зварника від виробу. В особливо небезпечних випадках зварників, крім того, необхідно забезпечити шоломами та рукавицями з діелектричного матеріалу.

Для захисту зварника від контакту з вологою, холодною землею, снігом, а також з холодним металом необхідно використовувати підстилки, наколінники з вогнестійких матеріалів з еластичним прошарком.

Захист голови зварника від механічних травм та ураження електричним струмом забезпечується при використанні захисних касок за ГОСТ 12.4.128-83 "ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования й методы испытаний".

Відповідно до ГОСТ 12.4.068-79 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация й общие требования" для захисту шкіри рук під час зварювальних робіт рекомендується застосовувати пасту ИЕР або захисний крем "Плівкоутворюючий", які наносять на шкіру перед роботою та після обідньої перерви.

Застосування зварниками та робочими споріднених спеціальностей (наплавники, різники та ін.) необхідного одягу, взуття та інших ЗІЗ має велике значення, оскільки забезпечує зручність та безпеку роботи, надійний захист від іскор та бризок розплавленого металу та від ураження електричним струмом, а також значне скорочення травматизму та простудних захворювань.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.  ДСТУ 2456-94. Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки. — К.: Держстандарт України, 1994. — 18 с.

2.  Сварньїе строительньїе конструкции: Справ, изд. В 3-х т. / Под ред. Л. М. Лобанова. — Т. 3. — К.: ИЗС им. Е. О. Патона. — 2003. — 378 с. — Глава 6: Охрана труда при сварке / О. Г. Левченко, В. А. Метлицкий. — С. 293—319.

3.  Основи охорони пращ / Купчик М.П., Гандзкж М.П., Сте-панець І. Ф. та ін. — К.: Основа, 2000. — 416 с.

4.   Основи охорони праці / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Запарний та ін. // За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовсько-го. - К.: Основа, 2003. — 472 с.

5.  Санитарнне правила при сварке, наплавке й резке металлов, № 1009-73. - М.: Минздрав СССР, 1973. - 27 с.

6.  Местньїе вьітяжньїе устройства к оборудованию для сварки й резки металлов: Методические указания по проектированию. — Л.: ВНИИОТ ВЦСПС, 1980.- 52 с.

7.  Левченко О. Г., Метлицкий В. А. Современньїе средства за-щитьі сварщиков. — Киев; Зкотехнология, 2001. — 84 с.

8.  Информационно-поисковая система гигиенических характеристик сварочньїх азрозолей / Демченко В.Ф., Левченко О.Г., Метлицкий В.А., Козлитина С.С. // Свароч. пр-во. — 2001.- № 8. — С. 41-45.

9.  Средства индивидуальной защитьі: Справочник / С.Л. Ками-нский, К.М. Смирнов, В.Й. Жуков, Н.А. Краснощеков. — Л.: Хи-мия, 1989. — 400 с.

Навчальне видання

Левченко Олег Григорович

ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Навчальний посібник

Комп'ютерне верстання СПД Зеліиська В.М.

Підписано до друку 09.09.2004

Формат 60x84/16. Папір офсетний №1.

Гарнітура 1251 Тітез. Друк офсетний.

Ум. др. арк. 5,69.

Обл. вид. арк. 5,42.

Зам. № 4-Ю.

Видавництво ТОВ "Основа».

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців

ДК № 2 від 10.02.2000. 01032, м. Київ-32, вул.. Жилянська, 87/30, тел. (044) 239-38-97, т/ф: 239-38-95, 239-38-9

Видрукувано СПД Бойко О.І. Адреса: 01001, Київ-і, а/с 387